ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Ответственный за организацию закупки товаров _______________ А.П. Суслов «06» августа 2018 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 032/223 АЭ(18)

на поставку элементов системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической противопожарной защиты

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Санкт-Петербург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть I | Аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.4 | Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.5 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.7 | Изменение и расторжение договора |
| Раздел 1.8 | Контакты с заказчиком и обжалование действий (бездействий) Заказчика |
| Раздел 1.9 | Порядок проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.10 | Срок и порядок заключения договора |
| Раздел 1.11 | Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.12 | Инструкция по заполнению заявки |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть документации об аукционе в электронной форме |
| Часть IV | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |

Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Государственный заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 настоящей документации).

В аукционе в электронной форме может принимать участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru, а также на сайте Горного университета www.spmi.ru

# РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

    - Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

    - Требования к участникам закупки

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9) обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

10) соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. настоящей документации.

2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.

В случае установления указанных в данном пункте требований, такие требования указываются в п. 20 Раздела 1.11 настоящей документации (информационной карты).

Если дополнительные квалификационные требования установлены, перечень документов, подтверждающий соответствие участников таким требованиям, указан в Разделе 1.3 настоящей документации.

    - Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме должен поступить заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если указанный запрос поступил позднее указанных сроков, заказчик не размещает разъяснений положений документации об аукционе на официальном сайте.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о таком аукционе, разъяснения положений документации о таком аукционе размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.

В случае, если изменения в извещение, документацию об аукционе в электронной форме внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в указанные извещение и документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

    - Отказ от проведения аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте.

По истечении указанных сроков отказа от проведения аукциона в электронной форме и до заключения договора заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отказе от проведения аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки на участие в аукционе в электронной форме.

### РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 1.1. настоящей документации).

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации извещения о проведении электронного аукциона и заканчивающийся датой и временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент начиная с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных информационной картой настоящей документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при осуществлении закупки на поставку товара:

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме (участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 части 1.2.2 настоящей документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ, установленных документацией или копии этих документов - Декларация  соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (образец рекомендуемой формы декларации в разделе 1.12.2.2 настоящей документации).

4. Если в разделе 1.11 настоящей документации установлены дополнительные квалификационные требования к участникам, во второй части заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, должен представить соответствующие документы.

В случае установления требования «наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона.

В случае установления требования «положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 2 года;

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### РАЗДЕЛ 1.4. Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей документации).

Порядок и сроки внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

При проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями законодательства РФ, обеспечение заявки может предоставляться Участником по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме или путем предоставления банковской гарантии.

### РАЗДЕЛ 1.5. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения такого договора также указан в информационной карте.

Договор заключается только после предоставления победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора не может быть предоставлено в виде страхования обязательств по договору или договора поручительства.

В случае, если обеспечением исполнения договора является передача заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на следующие реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591 от 20.04.12

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00510

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется участником закупки самостоятельно. Если победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

### РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, которые должны содержаться в первой части заявки, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, требованиям настоящей документации.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

- непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование установлено в пункте 11 Информационной карты аукциона в электронной форме.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который размещается заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации.

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Указанные положения применяются в случае, если по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.

3. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Условия предоставления приоритета:

а) участник закупки должен указать (декларировать) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

б) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами (в случае, когда стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 50% или менее стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

в) участник закупки должен относиться к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

г) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

д) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам проведения закупки, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

е) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

### РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА)

При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки при подведении итогов электронного аукциона.

### РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и в информационной карте документации о проведении аукциона в электронной форме.

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме на «шаг аукциона», составляющий от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей.

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор, участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника закупки, указанной в содержащемся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки.

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе в электронной форме, исходя из цены договора, достигнутой на аукционе в электронной форме на право заключить договор.

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

При проведении аукциона в электронной форме любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

Время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляет десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» с учетом требований, указанных в данном разделе.

В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, в котором аукцион был признан несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) Единая комиссия по осуществлению закупок Горного университета в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и указанных документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами указанной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям документации о таком аукционе;

4) договор заключается:

а) с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе;

б) с единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего документации о таком аукционе.

### РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор заключается заказчиком с победителем аукциона в электронной форме либо иным участником аукциона в электронной форме, который обязан заключить договор.

Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона в электронной форме или иного участника аукциона, с которым заключается договор, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе к моменту направления такому участнику аукциона проекта договора.

В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении аукциона в электронной форме наиболее низкую цену договора.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, сведений о товаре (товарный знак и конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта договора от Заказчика оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, победителю аукциона в электронной форме, или иному участнику, который обязан заключить договор.

В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора или протокол разногласий.

Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе в электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Заказчика договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику аукциона в электронной форме.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий, кроме случаев, предусмотренных настоящей документацией.

При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. Заказчик и победитель аукциона, с которым заключается договор, вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.

При предоставлении приоритета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

# РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке товары (работы, услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов.

| Пункт 1 | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» |
| Адрес: | 199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2. |
| Адрес сайта заказчика | www.spmi.ru |
| Пункт 2 | Вид и предмет аукциона |
| Аукцион в электронной форме № 032/223АЭ(18) на поставку элементов системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической противопожарной защиты (для субъектов малого и среднего предпринимательства). |
| Пункт 3 | Место, условия и срок поставки товара |
| Место и условия поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.10/13, лит.Б. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика. Срок поставки товара: Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Срок действия Договора с момента заключения Договора по 29.12.2018 г. |
| Пункт 4 | Аукцион состоит из следующих лотов: |
| Аукцион состоит из одного лота |
| Пункт 5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 1 260 022 рубля 73 копейки (Один миллион двести шестьдесят тысяч двадцать два рубля 73 копейки). |
| Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Закупка финансируется за счет: собственных средств. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара. |
| Пункт 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией о закупаемых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) с учетом характеристик и требований к товарам (работам, услугам), требований к сроку и объему предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг), с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Пункт 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |
| Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. |
| Пункт 9 | Краткая характеристика закупаемого товара (работы, услуги) |
| Перечень товаров (работ, услуг) указан в технической части документации об аукционе в электронной форме (часть III). |
| Пункт 10 | Участники аукциона |
| Любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки и участники закупки относящееся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |
| Пункт 11 | Требования к участникам аукциона |
| В соответствии с п. 1.2.2. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Пункт 12 | Соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом аукциона в электронной форме |
| Не установлено |
| Пункт 13 | Описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров (качества работ, услуг) |
| Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. |
| Пункт 14 | Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется Разделом 1.3 настоящей документации. Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского времени 27.08.2018 года |
| Пункт 15 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| 31.08.2018 года |
| Пункт 16 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме |
| 11:00 часов московского времени 03.09.2018 года |
| Пункт 17 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| 06.09.2018 года |
| Пункт 18 | Размер обеспечения заявки |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме: не требуется |
| Пункт 19 | Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 126 002,27 рубля (Сто двадцать шесть тысяч два рубля 27 копеек). |
| Пункт 20 | Дополнительные квалификационные требования к участникам |
| Не установлено |
| Пункт 21 | Адрес официального сайта и электронной площадки |
| Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru |
| Пункт 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| Установлено |

# Раздел 1.12 Инструкция по заполнению заявки

# 1.12.1 первая часть заявки

1.12.1.1 согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере экономики;

- в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами).

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c требованиями аукционной документации.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет заказчика.

Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем (моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

# 1.12.1.2 сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (работы, услуги), о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (работе, услуге)

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки ОАО "Единая электронная торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде таблицы, имеющей следующую структуру:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Наименование страны происхождения товара (работ, услуг) | Характеристики предлагаемого участником товара (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: «товарный знак отсутствует».

# В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков.

Примечание:

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг)

# 1.12.2 вторАЯ частЬ заявки

# 1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма. |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Место нахождения юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКОПФ/ОКФС |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Почтовый адрес Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель 		_____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

# 1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Часть II. Проект договора

Договор бюджетного учреждения №

г. Санкт-Петербург						«___» __________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности №01-55/1-9адм от 11.01.2018 г., с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола проведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый номер закупки № __________) от «  »               2018 г. №   /223АЭ(18) заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать элементы системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической противопожарной защиты (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации товара, являющейся Приложением №1 к Договору.

1.4. Срок действия Договора с момента заключения Договора по 29.12.2018 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _______ (сумма прописью) рублей __ копеек (для плательщиков НДС). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, представленной в Приложении №1 к Договору.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования Договора – собственные средства.

2.8. Оплата производится по коду вида расходов (КВР) – 243.

- МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00 по будним дням.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу:

- г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 10/13, лит. Б.

3.3. Отгрузка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);

3.4.3. Товарную накладную (2 экземпляра).

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Договора и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

- КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться сертификатами соответствия.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.4. Гарантийный срок на Товар, указанный в Спецификации Товаров, по пунктам №1-2 составляет ______ месяцев, по пунктам №3-24 составляет ______ месяцев, по пунктам №25-31, 32, 34 составляет ______ месяцев, по пункту №33 составляет ______ месяцев и исчисляется с момента подписания заказчиком товарной накладной.

4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами  и средствами Поставщика.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 7 (Семи) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере _________ рублей ____копеек (10% от цены Договора).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере ________ рублей ___копеек (2,5% от цены Договора).

6.3. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой стороны.

- ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет __________ (__________).

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: __________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: __________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Окончание срока действия Договора влечет прекращение любых обязательств Сторон по нему, за исключением обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара. При наступлении данного случая Стороны претензий друг к другу не имеют.

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в электронном виде на электронной торговой площадке с использованием электронных подписей Поставщика и Заказчика. Договор вступает в силу с момента подписания его в электронном виде Заказчиком.

10.6. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.7. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30 декабря 1993г. Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Расчетный счет № 40501810300002000001 Корреспондентский счет НЕТ Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург БИК 044030001 Телефон, факс: 8(812) 328-82-89, 328-82-90 e-mail: Petrov_PA2@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе Юридический адрес Почтовый адрес Фактический адрес ОКПО ОКТМО Расчетный счет Корреспондентский счет Наименование банка БИК Телефон, факс, e-mail |

| От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________ А.П.Суслов М.П. | От Поставщика (Должность) __________________ / ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№ ______________________

от «____» ________ 2018 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код по ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. в т.ч. НДС* 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС* 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в руб.: в т.ч. НДС 18%*, руб.: |  |
| * - для плательщиков НДС От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _________________ А.П. Суслов М.П. | От Поставщика: (Должность) _________________ / ____________ / М.П. |

Часть III. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме

- Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, сформулированным в части III настоящей документации.

- Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III настоящей документации.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение работ, оказание услуг) не допускается.

- Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается только после получения согласия заказчика.

- Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице.

- В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

- В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью | 26.20.14.000 | 46.52.2 |
|  | Монитор | 26.20.17.110 | 46.52.2 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | 26.30.50.114 | 46.52.2 |
|  | Блок контроля и индикации | 26.30.50.114 | 46.52.2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | 27.33.13.161 | 46.52.2 |
|  | Телефонный информатор | 27.12.23.000 | 46.52.2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный тип 1 | 26.30.50.113 | 46.52.2 |
|  | Резервируемый источник питания | 27.20.23.190 | 46.52.2 |
|  | Аккумуляторная батарея тип 1 | 27.20.23.190 | 46.52.2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 26.30.50.121 | 46.52.2 |
|  | Монтажный комплект | 25.94.11.190 | 46.52.2 |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный | 26.30.50.121 | 46.52.2 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | 26.30.50.121 | 46.52.2 |
|  | Элемент дистанционного управления | 26.30.50.114 | 46.52.2 |
|  | Блок контрольно-пусковой | 26.30.50.113 | 46.52.2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный тип 2 | 26.30.50.113 | 46.52.2 |
|  | Блок сигнально-пусковой тип 1 | 26.30.50.113 | 46.52.2 |
|  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | 26.30.50.112 | 46.52.2 |
|  | Блок сигнально-пусковой тип 2 | 26.30.50.113 | 46.52.2 |
|  | Пост кнопочный | 27.33.13.162 | 46.52.2 |
|  | Блок индикации | 26.30.50.112 | 46.52.2 |
|  | Шкаф | 27.12.40.000 | 46.52.2 |
|  | Аккумуляторная батарея тип 2 | 27.20.23.190 | 46.52.2 |
|  | Шкаф контрольно-пусковой | 27.12.40.000 | 46.52.2 |
|  | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
|  | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 3х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5 ГОСТ 31996-2012 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×6 ГОСТ 31996-2012 | 27.32.13.111 | 46.69.3 |
|  | Труба гофрированная ПНД | 22.21.29.110 | 46.69.5 |
|  | Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная | 24.20.13.160 | 46.74.2 |
|  | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик | 20.30.22.170 | 46.73.6 |
|  | Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная | 24.20.13.160 | 46.74.2 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью Должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - процессор количество ядер должно быть не менее 4; количество потоков должно быть не менее 4; тактовая частота в рабочем режиме должна быть не менее 2,7 ГГц; максимальная частота должна быть не менее 3,3 ГГц; кэш-память должна быть не менее 6 МБ; - материнская плата должна быть предусмотрена поддержка двухканальной оперативной памяти с числом внутренних банков памяти не менее 16; должна быть предусмотрена возможность подключения не менее двух жестких и твердотельных дисков; должно быть предусмотрено наличие портов: HDMI1.4 - 1шт. или более, Display Port - 1шт. или более, DVI-D - 1шт. или более, D-Sub - 1шт. или более; - оперативная память объем памяти должен быть не менее 8 ГБ; тип памяти: оперативная память с числом внутренних банков памяти не менее 16, частота должна быть не менее 2133МГц; - жесткий диск, привод должен быть установлен твердотельный диск объемом не менее 120 ГБ; должен быть установлен жесткий диск с последовательным интерфейсом обмена данными и объемом памяти не менее 2 ТБ; должно быть предусмотрено устройство записи дисков с оптическим приводом DVD - RW; - видеокарта частота графического процессора должна быть не менее 1328 МГц; объем видеопамяти должен быть не менее 4096 МБ; тип видеопамяти GDDR5; частота видеопамяти должна быть не менее 7008 МГц; разрядность шины видеопамяти должна быть 128 бит; должен быть интерфейс PCI-E 16x 3.0; количество поддерживаемых мониторов должно быть не менее 4-х; максимальное разрешение должно быть не менее 7680×4320 пикселей; должны быть предусмотрены разъемы: DVI-D - 1шт. или более, не менее 3-х разъемов HDMI, разъем DisplayPort -1 шт. или более; версия HDMI должна быть не хуже 2.0b; версия DisplayPort должна быть не хуже 1.4; - корпус тип-вертикальный; мощность блока питания должна быть 500 – 550 Вт; В комплект поставки должны входить: Клавиатура-1шт.: Количество клавиш – не менее 104 шт.; Клавиши с национальными (русскими) символами, выполненными заводским способом; Интерфейс – USB; Мышь – 1 шт.: Тип – оптическая; Количество кнопок – не менее 2 шт.; Колесо прокрутки –1 шт.; Интерфейс – USB. | шт. | 1 |
|  | Монитор Монитор должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - основной цвет должен быть черный; - размер экрана по диагонали должен быть не менее 23 дюймов; - разрешающая способность экрана должна быть не хуже 1920×1080 пикселей; - должен быть жидкокристаллический цветной; - тип подсветки матрицы: LED; - размер видимой области экрана должен быть не менее 509х286 мм; - яркость должна быть не менее 250 кд/м2; - время отклика пикселя должно быть не более 6 мс; - угол обзора по вертикали должен быть не менее178°; - угол обзора по горизонтали должен быть не менее 178°; - частота при максимальном разрешении должна быть не более 60 Гц; - максимальная частота обновления экрана должна быть не более 75 Гц; - должны быть видеовходы: HDMI - 1шт. или более, VGA (D-Sub) - 1шт. или более, DVI-D - 1шт. или более; - габариты монитора без подставки: ширина должна быть не более 535 мм, высота должна быть не более 325 мм, толщина должна быть не более 36 мм; - масса монитора должна быть не более 3 кг с подставкой. | шт. | 2 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Пульт контроля и управления охранно-пожарный (далее – пульт) должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием; - должен выполнять функции блочно-модульного прибора приемно -контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, противодымной защиты. Информационное взаимодействие блоков между собой должно осуществляется по проводной линии связи RS-485; - пульт должен иметь клавиатуру, двухстрочный жидкокристаллический индикатор и светодиодные индикаторы состояния; - пульт должен иметь один или более выход RS-485 для подключения объектовых приборов сигнализации и один или более многофункциональный выход RS-232; - должен иметь функцию приёма информации о состоянии адресных извещателей, исполнительных устройств, модулей; - должен иметь световую индикацию и звуковую сигнализацию в режимах «Тревога», «Пожар», «Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен»; - должен иметь функцию управления режимами работы пожарной сигнализации и противопожарного оборудования (должен иметь функцию управления: «Защищены от несанкционированного доступа»); - должен иметь функцию управление исполнительными устройствами, включая средства светового, звукового и речевого оповещения, дымоудаления и выходами передачи сигналов «Пожар», «Тревога», «Неисправность», «Пуск»; - должен иметь возможность выполнять регистрацию происходящих событий; - должен осуществлять информационное взаимодействие между модулями и иметь функцию контроля наличия связи; - пульт должен быть предназначен для установки внутри охраняемых помещений в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков; - пульт должен быть рассчитан на круглосуточный режим работы; - количество приборов, подключаемых к пульту должно быть не менее 127 шт.; - количество входных цепей приборов, контролируемых пультом должно быть не менее 2048 шт.; - количество выходов приборов, управляемых пультом должно быть не менее 256 шт.; - количество разделов (зон) в пульте должно быть не менее 511 шт., групп разделов должно быть не менее 128 шт.; - количество паролей и ключей пользователей должно быть не менее 2047 шт.; - размер журнала должен быть не менее 8000 событий; - максимальная длина линии связи с приборами должна быть не менее 3000 м; - максимальная длина линии связи RS-232 должна быть не менее 20 м; - должен быть предусмотрен жидкокристаллический индикатор с жёлто-зелёной подсветкой, который должен иметь не менее 2-х строк с не менее чем 16-ю символами; - диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока) должен включать интервал значений от 10,2В до 28,4В; - ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12В должен быть не более 60мА, а при напряжении питания 24В должен быть не более 35мА; - максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12В должен быть не более 120мА, а при напряжении питания 24В должен быть не более 65мА; - степень защиты оболочки при установке на стену должна быть не хуже IP30; - габаритные размеры должны быть (140±5)×(114±5)×(25±2)мм; - масса должна быть не более 0,3 кг. | шт. | 1 |
|  | Блок контроля и индикации Блок контроля и индикации должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - блок должен быть с клавиатурой и должен быть предназначен для совместной работы с пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания); - должен обеспечивать световую и звуковую индикацию состояния разделов и иметь кнопочное управление для взятия на охрану и снятия с охраны существующих разделов в интегрированной системе охраны; - блок должен быть оснащён не менее чем 60-ю двухцветными индикаторами, которые должны отображать состояния разделов интегрированной системы охраны и не менее чем 7-ю одноцветными индикаторами, которые должны отображать тревоги и неисправности в системе; - блок должен иметь индикатор, который должен отображать состояние блока; - в блоке должен присутствовать звуковой сигнализатор и датчик вскрытия корпуса; - потребляемая мощность должна быть не более 3Вт; - размер блока должен быть: по длине не более 350 мм, по ширине не более 30 мм, по высоте не более 180 мм; - блок должен быть настенным навесным; - должен быть предусмотрен интерфейс подключаемых считывателей DallasTouchMemory; - потребляемый ток в тревожном режиме должен быть не более 200мА при напряжении12В; - готовность к работе после включения питания должна быть не более 2с; - версия прошивки контроллера должна быть не ниже версии 2.25; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -30°C до +50 °C; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР20; - должны быть предусмотрены не менее 2-х входов для подключения не менее двух независимых источников питания с контролем их состояния; - масса блока должна быть не более 0,6 кг. | шт. | 1 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи Контроллер двухпроводной линии связи должен выполнять функцию контроля состояния адресных входов, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями или контролируемыми цепями адресных расширителей, и функцию управления, посредством выходов адресных сигнально-пусковых блоков. Контроллер двухпроводной линии связи должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - контроллер должен выдавать тревожные извещения при срабатывании извещателей или нарушении контролируемых устройств на пульт контроля и управления охранно-пожарный (пункт №3 Спецификации товаров технического задания) или на компьютер по интерфейсу RS-485; - состояние контроллера и состояние линии связи должно быть отображено на лицевой панели при помощи световых индикаторов; - в контроллере должен присутствовать звуковой сигнализатор и датчик вскрытия корпуса; - контроллер должен иметь дополнительный ввод для подключения резервного источника питания; - потребляемая мощность контроллера должна быть не более 4 Вт; - размер контроллера должен быть: по длине не более 160 мм, по ширине не более 45 мм, по высоте не более 110 мм; - крепление должно осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - количество подключаемых адресных устройств должно быть не менее 127 шт.; - длина двухпроводной линии связи должна быть не менее 600 метров при сечении провода 0,75 мм²; - ток потребления (без учёта потребления адресных устройств) должен быть не более 80мА при напряжении питания 12В; - должен быть предусмотрен интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory; - должен быть предусмотрен энергонезависимый буфер событий с объемом памяти не менее 255 событий; - должна быть предусмотрена световая индикация на лицевой панели; - готовность к работе после включения питания должна быть не более 15с; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -30°C до +55 °C; - степень защиты должна быть не хуже IP30; - масса должна быть не более 0,3 кг. | шт. | 8 |
|  | Телефонный информатор Телефонный информатор должен быть предназначен для передачи извещений посредством коммутируемых телефонных соединений и должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - телефонный информатор должен работать в режимах «Ведомый» и «Ведущий». В режиме «Ведомый» телефонный информатор должен транслировать извещения, получаемые от сетевого контроллера - пульта контроля и управления охранно-пожарного (пункт №3 Спецификации товаров технического задания). В этом режиме прибор должен работать автономно, передавая в линию только собственные сообщения. В режиме «Ведущий» интерфейс RS-485 должен объединять локальную сеть, в которой прибор сам должен опрашивать подключённые устройства управления (пункт №3, №15, №18 Спецификации товаров технического задания) и при изменении их состояния передавать информацию через телефонную сеть; - телефонный информатор должен обеспечивать передачу извещений не менее чем в четырёх направлениях (не менее чем по четырём независимым телефонным номерам); - телефонный информатор должен обеспечивать контроль исправности телефонной линии по наличию вызывного тона или линейного напряжения, а также должен автоматически производить периодический тестовый контроль исправности телефонной линии; - телефонный информатор должен иметь вход «общая тревога» для подключения шлейфа сигнализации, в который должны включаться извещатели с выходом типа «сухой контакт»; - электропитание прибора должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 12В или 24В; - потребляемый ток должен быть не более 50мА; - энергонезависимый буфер событий должен быть ёмкостью не менее 50 сообщений; - габаритные размеры прибора должны быть не более 160×110×40 мм; - масса прибора должна быть не более 0,2 кг. | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный тип1 Блок должен быть предназначен для совместной работы через контроллер двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания) с пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания), или персональным компьютером в качестве компонента блочно-модульного прибора примено-контрольного и управления в составе систем и установок: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Блок сигнально-пусковой адресный должен иметь не менее двух релейных выходов с переключающимися контактами. Каждому релейному выходу должен присваиваться адрес. Блок сигнально-пусковой адресный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - блок должен обеспечивать включение, выключение и переключение выходов по заданной программе в соответствии с командами управления, полученными по двухпроводной линии связи, а так же обеспечивать контроль выходов управления и подключённых к ним контролируемых цепей; - в блоке должен присутствовать датчик вскрытия корпуса; - состояние блока и состояние контролируемых выходов должно быть отображено на лицевой панели, при помощи световых индикаторов; - питание пульта должно осуществляться по двухпроводной линии связи (ДПЛС)и иметь возможность подключения напряжения от 8В до 12В; - размер блока должен быть: по длине не более 110 мм, по ширине не более 40 мм, по высоте не более 110 мм; - крепление должно осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - коммутируемый ток одного реле должен быть не более 3А; - ток контроля исправности цепей должен быть не более 1,5мА; - время технической готовности должно быть не более 15с; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -30°C до +55°C; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР30; - масса должна быть не более 0,2 кг. | шт. | 2 |
|  | Резервируемый источник питания Резервированный источник питания (в дальнейшем – РИП) должен быть предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24В постоянного тока и должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - РИП должен быть рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем напряжения каждой из двух герметичных аккумуляторных батарей (в дальнейшем – АБ, батареи) и их зарядом; - РИП должен обеспечивает световую и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения сети, заряд батарей, короткое замыкание или перегрузку на выходе, отсутствие батарей, отключение батарей при их разряде; - РИП должен обеспечивать защиту от коротких замыканий на выходе с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании от сети и от батарей, а также защиту от превышения выходного напряжения; - РИП должен обеспечивать индивидуальный контроль напряжения каждой батареи и их защиту от перезаряда; - РИП должен эксплуатироваться в местах, где он защищён от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений; - основным источником питания должна быть сеть переменного тока с номинальным напряжением 220В, 50 Гц; - резервный источник питания должен быть в виде двух батарей (пункт №9 Спецификации товаров технического задания); - номинальное выходное напряжение при заряженных батареях и питании от сети должно быть (27,2±0,6)В. Минимальное выходное напряжение при разряженных батареях и питании от сети должно быть не менее 21В; - номинальный ток нагрузки должен быть не более 4А; - максимальный ток нагрузки должен быть не более 5А (кратковременно, 10 мин с интервалом не менее 1 ч, при наличии напряжения в сети и подключённых батареях); - время готовности РИП к работе после включения питания должно быть не более 6c; - максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220В и номинальном токе нагрузки должна быть не более 225 ВА; - максимальный ток потребления от сети при напряжении 150В и номинальном токе нагрузки должен быть не более 1,5 А; - собственный ток потребления РИП от батарей должен быть не более 70 мА; - пульсации выходного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки должны быть не более 200 мВ; - напряжение на батареях, при котором они отключаются от нагрузки должно быть (20,4±0,6)В; - время непрерывной работы РИП от двух полностью заряженных батарей при токе нагрузки 4А и температуре +20°С должно быть не менее 8 ч; - время заряда двух разряженных батарей (пункт №9 Спецификации товаров технического задания) должно быть не более 48 ч; - РИП должен обеспечивать контроль сетевого напряжения, выходного напряжения и напряжения батарей, а также передачу извещений о наличии соответствующих напряжений с помощью гальванически развязанных оптореле. Максимальные коммутируемые напряжение и ток должны быть не более 80В и 50 мА соответственно. Сопротивление выходных цепей в «замкнутом» состоянии должно быть не более 50 Ом; - РИП должен иметь датчик вскрытия корпуса с гальванически развязанными от остальных цепей контактами. Контакты должны быть замкнуты при закрытой крышке; - РИП должен иметь возможность отключения звукового сигнала; - степень защиты должна быть не хуже IP30; - габаритные размеры РИП должны быть не более 450×400×210 мм; - масса РИП, с двумя батареями (пункт №9 Спецификации товаров технического задания) должна быть не более 36 кг. | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея тип 1 Аккумуляторная батарея (далее АКБ) должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть предназначена для применения в различных системах бесперебойного питания; - АКБ должна быть герметизированной cвинцово-кислотной, напряжением 12В и емкостью не менее 40Ач, изготовленной с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом; - корпус должен быть изготовлен из негорючего АБС пластика; - АКБ должна иметь возможность эксплуатироваться в любом положении; - саморазряд должен быть не более 3% от емкости в месяц при 20oС; - внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25°С) должно быть не более 9,7 мОм; - максимальный зарядный ток должен быть не более 12А; - максимальный разрядный ток (при 25°С) должен быть не более 400А (5с); - габаритные размеры АКБ должны быть: длина (195±5)мм, ширина (165±5)мм, высота (170±5)мм; - масса АКБ должна быть не более 14 кг. | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Извещатель должен применяется в системах пожарной сигнализации и должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма» и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - извещатель должен работать под управлением контроллера двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания); - чувствительность извещателя должна соответствовать задымленности окружающей среды с оптической плотностью - не менее 0,05 дБ/м и не более 0,2 дБ/м; - в комплект поставки извещателя должна входить розетка присоединительная для монтажа к твердой поверхности; - цвет извещателя должен быть белый; - на корпусе извещателя должен находиться светоизлучатель; - инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды должна быть не более 10 секунд; - потребляемый извещателем ток должен быть не более 0,5мА; - диаметр извещателя вместе с розеткой должен быть не более 110 мм и высота вместе с розеткой должна быть не более 50 мм; - время технической готовности извещателя должно быть не более 60с; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от ­30°C до +55 °C; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР41; - масса должна быть не более 0,2 кг. | шт. | 558 |
|  | Монтажный комплект Монтажный комплект должен быть предназначен для крепления дымовых и тепловых извещателей (пункты №10 и №12 Спецификации товаров технического задания) к подвесному потолку и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - монтажный комплект должен фиксировать извещатель с фланцем в подвесном потолке с помощью пружинных скоб; - розетка извещателя должна крепиться к фланцу двумя саморезами, которые должны входить в комплект поставки; - габаритные размеры: наружный диаметр должен быть (130±2)мм; внутренний диаметр должен быть (102±2)мм; высота должна быть (116±2)мм; диаметр отверстия в подвесном потолке для монтажного комплекта должен быть не менее 106мм и не более 116 мм; - масса должна быть не более 0,1кг. | шт. | 558 |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный Извещатель должен быть предназначен для обнаружения возгорания помещений сопровождающихся выделением тепла и должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - извещатель должен работать под управлением контроллера двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания); - извещатель по запросу должен передавать значение температуры окружающей среды в градусах Цельсия; - диапазон измеряемой температуры должен включать интервал значений от -30°C до +65°C; - точность измерения температуры должна быть ±1,5°C; - потребляемый извещателем ток должен быть не более 0,5 мА; - время технической готовности извещателя должно быть не более 60с; - цвет извещателя должен быть белый; - температура срабатывания извещателя должна быть от +54°C до +65°C; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР41; - в комплект поставки извещателя должна входить розетка присоединительная для монтажа к твердой поверхности; - диаметр извещателя вместе с розеткой должен быть не более 110 мм и высота вместе с розеткой должна быть не более 50 мм; - масса должна быть не более 0,2 кг. | шт. | 7 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный Извещатель пожарный ручной адресный (в дальнейшем – извещатель) должен применяться с контроллером двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания) и должен быть предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики. Извещатель должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - электропитание и информационный обмен извещателя должны осуществляются по двухпроводной линии связи (ДПЛС) КДЛ (пункт №5 Спецификации товаров технического задания); - извещатель должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу; - напряжение питания ДПЛС должно быть от 8 до 11В; - потребляемый ток должен быть не более 0,5мА; - время технической готовности должно быть не более 15с; - степень защищённости оболочки должна быть не хуже IР41; - диапазон рабочих температур должен включать интервал значений от -30 до +55°С; - габаритные размеры должны быть не более 95×91×35мм; - масса извещателя должна быть не более 0,15кг. | шт. | 10 |
|  | Элемент дистанционного управления Элемент дистанционного управления адресный (в дальнейшем – ЭДУ) должен применяется с контроллером двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания) и должен быть предназначен для ручного запуска систем пожаротушения. Электропитание и информационный обмен ЭДУ должен осуществляться по двухпроводной линии связи (ДПЛС) КДЛ. ЭДУ должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - ЭДУ должен быть оснащён встроенным блоком разветвительно-изолирующим (в дальнейшем – БРИЗ); - должна быть предусмотрена возможность пломбирования защитного стекла; - ЭДУ должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу; - напряжение питания ДПЛС должно быть от 8 до 11В; - потребляемый ток должен быть не более 0,6мА; - потребляемый ток при сработавшем БРИЗ должен быть не более 3мА; - время технической готовности должно быть не более 15с; - время срабатывания встроенного БРИЗ должно быть не более 200мс; - степень защищённости оболочки должна быть не хуже IР41; - диапазон рабочих температур должен включать интервал значений от -30°C до +55°C; - габаритные размеры должны быть не более 94×90×30мм; - масса ЭДУ должна быть не более 0,15кг. | шт. | 9 |
|  | Блок контрольно-пусковой Блок контрольно-пусковой (далее КПБ) должен применяться совместно с пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания), или персональным компьютером в качестве компонента блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления в составе систем и установок: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией и должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - КПБ должен управлять исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными и охранными оповещателями) при помощи релейных выходов, количество которых должно быть не менее 6 шт.; - КПБ должен осуществлять измерение активного (линейного, омического) сопротивления шлейфа сигнализации; - КПБ должен формировать информационные и служебные сообщения и передавать их на сетевой контроллер; - КПБ должен обеспечивать включение, выключение и переключение выходов по заданной программе в соответствии с командами управления, полученными по интерфейсу RS-485, а также контроль выходов управления и подключённых к ним контролируемых цепей; - в КПБ должен быть предусмотрен датчик вскрытия корпуса; - КПБ должен иметь дополнительный ввод для подключения резервного источника питания; - размер КПБ должен быть по длине не более 160 мм, по ширине не более 40 мм, по высоте не более 115 мм; - крепление должно осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (далее ШС) должно быть не менее 2 шт.; - сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента должно быть не более 100Ом; - ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств) должен быть не более 100мА при напряжении питания 12В; - готовность к работе после включения питания должна быть не более 3с; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -30°C до +55°C; - максимальная относительная влажность при температуре +25°C, при которой прибор должен сохранять работоспособность должна быть не менее 98%; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР30; - масса КПБ должна быть не более 0,3кг. | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный тип 2 Блок должен быть предназначен для совместной работы через контроллер двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания) с пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания), или персональным компьютером в качестве компонента блочно-модульного прибора примено-контрольного и управления в составе систем и установок: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Блок сигнально-пусковой адресный должен иметь не менее двух релейных выходов с переключающимися контактами. Каждому релейному выходу должен присваиваться адрес. Блок сигнально-пусковой адресный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - блок должен обеспечивать включение, выключение и переключение выходов по заданной программе в соответствии с командами управления, полученными по двухпроводной линии связи, а так же обеспечивать контроль выходов управления и подключённых к ним контролируемых цепей; - в блоке должен быть предусмотрен датчик вскрытия корпуса; - состояние блока и состояние контролируемых выходов должно быть отображено на лицевой панели, при помощи световых индикаторов; - питание пульта должно осуществляться по двухпроводной линии связи (ДПЛС) от 8В до 12В; - размер блока должен быть: по длине не более 110 мм, по ширине не более 40 мм, по высоте не более 110 мм; - крепление должно осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - максимальный коммутируемый ток одного реле должен быть не более 3А; - максимальный ток контроля исправности цепей должен быть не более 1,5мА; - время технической готовности должно быть не более 15с; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -30°C до +55°C; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР30; - масса должна быть не более 0,2 кг. | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой тип 1 Блок сигнально-пусковой (в дальнейшем – блок) должен быть предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации совместно с пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания) или персональным компьютером. Блок должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - в системах пожарной сигнализации блок должен быть предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления; - блок должен быть предназначен для установки внутри охраняемого (защищаемого) объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы; - питание блока должно осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока с выходным напряжением 12В и 24В; - потребляемая мощность блока должна быть не более 2 Вт; - ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств): при напряжении питания 12В (все реле включены) должен быть не более 140 мА; при напряжении питания 12В (все реле выключены) должен быть не более 20 мА; при напряжении питания 24В (все реле включены) – должен быть не более 70 мА; при напряжении питания 24В (все реле выключены) – должен быть не более 15 мА; - количество исполнительных реле с переключаемыми контактами должно быть не менее 4 шт.; - максимальное коммутируемое напряжение каждого реле должно быть не более 100В; - максимальный коммутируемый ток каждого реле должен быть не более 2А; - максимальная коммутируемая мощность каждого реле должна быть не более 30Вт; - время технической готовности блока к работе после включения питания должно быть не более 5с; - габаритные размеры должны быть не более 160×110×40 мм; - масса блока должна быть не более 0,3 кг. | шт. | 1 |
|  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Блок приемно-контрольный охранно-пожарный (в дальнейшем – блок) должен быть предназначен для использования в качестве совмещённого приёмно-контрольного блока и блока управления в составе комплексов технических средств: пожарной сигнализации и автоматики; систем оповещения и управления эвакуацией 1 и 2 типов; Блок должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - электропитание блока должно осуществляется с помощью одного или двух (основной и резервный) источников постоянного тока напряжением 12В или 24В; - блок должен быть предназначен для установки внутри закрытых неотапливаемых помещений и рассчитан на круглосуточный режим работы; - количество шлейфов сигнализации должно быть не менее 20 шт.; - количество выходов типа «сухой контакт» должно быть не менее 3 шт., коммутируемое напряжение и ток должны быть 28В и 2А соответственно; - количество выходов для управления световыми, звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами должно быть не менее 2 шт. Коммутируемое напряжение и ток должны быть 28В и 0,8А соответственно; - диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 10,2В до 28,4В постоянного тока; - потребляемый ток: при напряжении питания 12В должен быть от 400 до 650 мА; при напряжении питания 24В должен быть от 200 до 330 мА; - степень защиты оболочки должна быть не хуже IР20; - габаритные размеры блока должны быть не более 230×135×40 мм; - масса блока должна быть не более 0,5 кг. | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой тип 2 Блок сигнально-пусковой (в дальнейшем – блок) должен применяется как часть составного прибора управления в системах пожарно-охранной сигнализации совместно с контроллером двухпроводной линии связи (пункт №5 Спецификации товаров технического задания) и пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания). Блок должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - блок должен быть предназначен для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, питающихся от сетевого напряжения 220В; - блок должен устанавливается вблизи от исполнительных устройств и должен быть рассчитан на круглосуточный режим работы; - напряжение источника питания: в приемо-передающей части по двухпроводной линии связи должно быть от 8В до 12В; в исполнительной части должен быть внешний источник переменного напряжения 220В; - напряжение изоляции двухпроводной линии связи и исполнительной части должно быть не выше 500В; - потребляемый ток: в приемо-передающей части должен быть не более 1,5 мА; в исполнительной части должен быть не более 50 мА (ток выходов не учитывается); - количество выходов должно быть 2 шт.; - коммутируемый ток одного выхода должен быть не более 3А; - коммутируемое напряжение должно быть 220В; - ток контроля цепи должен быть не более 0,5 мА; - количество контролируемых концевых выключателей должно быть 2 шт.; - время технической готовности блока к работе после включения питания должно быть не более15с; - степень защиты оболочки должна быть не хуже IP30; - габаритные размеры должны быть не более 160×110×40 мм; - масса блока должна быть не более 0,2 кг. | шт. | 14 |
|  | Пост кнопочный Пост управления кнопочный (далее пост) должен быть предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В. Пост должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - степень защиты должна быть не хуже IP40; - корпус должен быть из пластмассы; - пост должен быть с одним управляющим элементом и должен быть предназначен для пристройки к любой ровной поверхности; - минимальное рабочее напряжение должно быть не менее 12В; - номинальный ток должен быть 10А; - минимальный рабочий ток должен быть не менее 0,1А; - контактные зажимы должны иметь возможность присоединения к каждому зажиму одного медного или алюминиевого провода сечением 2,5 мм2 или двух медных проводов сечением 1,5 мм2; - габаритные размеры должны быть: L1(61±1)мм, L2(79±1)мм, D(Ø20±1)мм; - масса поста должна быть не более 0,23 кг. | шт. | 14 |
|  | Блок индикации Блок контроля и индикации должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - блок должен быть с клавиатурой и должен быть предназначен для совместной работы с пультом контроля и управления охранно-пожарным (пункт №3 Спецификации товаров технического задания); - должен обеспечивать световую и звуковую индикацию состояния разделов и иметь кнопочное управление для взятия на охрану и снятия с охраны существующих разделов в интегрированной системе охраны; - блок должен быть оснащён не менее чем 60-ю двухцветными индикаторами, которые должны отображать состояния разделов интегрированной системы охраны и не менее чем 7-ю одноцветными индикаторами, которые должны отображать тревоги и неисправности в системе; - блок должен иметь индикатор, который должен отображать состояние блока; - в блоке должен присутствовать звуковой сигнализатор и датчик вскрытия корпуса; - потребляемая мощность должна быть не более 3Вт; - размер блока должен быть: по длине не более 350 мм, по ширине не более 30 мм, по высоте не более 180 мм; - блок должен быть настенным навесным; - должен быть предусмотрен интерфейс подключаемых считывателей DallasTouchMemory; - потребляемый ток в тревожном режиме должен быть не более 200мА при напряжении12В; - готовность к работе после включения питания должна быть не более 2с; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -30°C до +50 °C; - степень защиты корпуса должна быть не хуже IР20; - должны быть предусмотрены не менее 2-х входов для подключения не менее двух независимых источников питания с контролем их состояния; - масса блока должна быть не более 0,6 кг. | шт. | 1 |
|  | Шкаф Должен быть предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, требующего резервного электропитания с напряжением 24В постоянного тока. Шкаф должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - в шкафу должна быть предусмотрена возможность установки приборов управления (пункты №5, 15, 17, 18 Спецификации товаров технического задания), приборы должны крепиться на DIN-рейку; - шкаф должен быть рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей (далее – батареи, АБ). Шкаф должен обеспечивать отключение батарей от нагрузки во избежание их недопустимого разряда; - шкаф должен иметь световую индикацию и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения в сети, заряд батарей, отсутствие АБ, отключение батарей при их разряде, короткое замыкание или перегрузка на выходе; - шкаф должен иметь защиту от коротких замыканий на выходах «24В» с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания, а также защиту от превышения выходного напряжения; - шкаф должен иметь защиту от коротких замыканий клемм подключения батарей с сохранением выходного напряжения при работе от сети; - шкаф должен обеспечивать измерение сетевого напряжения, выходного напряжения, напряжения на батареях и выходного тока (тока нагрузки); - шкаф должен обеспечивать передачу измеренных значений напряжений и тока, а также сообщений о текущем состоянии на пульт контроля и управления охранно-пожарный (пункт №3 Спецификации товаров технического задания) или компьютер по интерфейсу RS-485; - шкаф должен обеспечивать выдачу извещений о неисправности на дистанционный выход – выходную цепь гальванически развязанного оптореле; - шкаф должен обеспечивать возможность подключения дополнительных потребителей с номинальным напряжением питания 220В, 50Гц. А так же должен обеспечивать защиту от коротких замыканий в этих потребителях с помощью автоматического выключателя; - основным источником питания должна быть сеть переменного тока от 150 до 250В, 50Гц; - резервным источником питания должны быть две батареи (пункт №23 Спецификации товаров технического задания); - номинальное выходное напряжение: при питании от сети должно быть (27,2±0,6)В; при питании от батарей должно быть от 19В до 27В; - количество выходов для подключения линий интерфейса RS-485: внутренних должно быть не менее 7 шт.; внешних должно быть 1 шт. или более; - количество выходов для подключения питания приборов напряжением 24В, устанавливаемых внутри щита должно быть не менее 7 шт.; - максимальный ток по одному выходу 24В должен быть не более 0,4А; - номинальный суммарный ток нагрузки должен быть 2А; - максимальный суммарный ток нагрузки (кратковременно до 10 мин, с интервалом не менее 1 ч, при наличии напряжения в сети и подключённых батареях) должен быть 2,2А. При превышении выходного тока 2,2А шкаф должен отключить зарядное устройство (далее – ЗУ). При превышении максимального тока 2,5А шкаф должен отключить выходное напряжение; - максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220В и номинальном токе нагрузки не должна превышать 120ВА (без учета потребления мощности дополнительными потребителями); - собственный ток потребления щита от батарей должен быть не более 40мА; - максимальный ток питания дополнительных потребителей от сети 220В, 50Гц должен быть не более 10А; - пульсации выходного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки должны быть не более 200мВ; - напряжение на батареях, при котором оно должно отключаться от нагрузки должно быть не ниже 20,4В; - время непрерывной работы шкафа от полностью заряженных батареях при токе нагрузки 2А и температуре +25 °С должно быть не менее 8 ч; - время полного заряда разряженных батарей должно быть не более 36 часов; - время готовности встроенного источника питания щита к работе после включения питания должно быть не более 6с; - параметры дистанционного выхода неисправности (оптореле): максимальные коммутируемые напряжение и ток должны быть 80В и 100 мА соответственно; сопротивление замкнутой цепи реле должно быть не более 50 Ом; ток утечки разомкнутой цепи при напряжении 80В должен быть не более 1 мкА. - размер буфера в энергонезависимой памяти шкафа должен быть не менее 95 событий; - шкаф должен иметь датчик вскрытия корпуса, контакты которого должны быть замкнуты при закрытой двери; - электрическая прочность изоляции токоведущих частей щита должна быть не менее 1500В (50 Гц) между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В, и любыми цепями, не связанными с ней; - степень защиты, обеспечиваемая оболочкой должна быть не хуже IP40; - габаритные размеры щита должны быть не более 650×500×220 мм; - масса щита с батареями должна быть не более 30 кг. | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея тип 2 Аккумуляторная батарея (далее АКБ) должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть предназначена для применения в различных системах бесперебойного питания; - АКБ должна быть герметизированной свинцово-кислотной, напряжением 12В и емкостью 17Ач, изготовленной с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом; - корпус должен быть изготовлен из негорючего АБС пластика; - АКБ должна эксплуатироваться в любом положении; - саморазряд должен быть не более 3% от емкости в месяц при 20oС; - внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25°С) должно быть не более 14 мОм; - максимальный зарядный ток должен быть не более 5,1А; - максимальный разрядный ток (при 25°С) должен быть не более 225А (5с); - габаритные размеры АКБ должны быть: длина (181±1)мм, ширина (77±1)мм, высота (167±1)мм; - масса АКБ должна быть не более 6 кг. | шт. | 2 |
|  | Шкаф контрольно-пусковой Шкаф контрольно-пусковой (далее шкаф) должен быть предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, а также для управления устройствами систем пожаротушения и дымоудаления. Шкаф должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - шкаф должен быть предназначен для установки внутри защищаемого объекта и должен быть рассчитан на круглосуточный режим работы; - шкаф должен устанавливаться на стенах или других конструкциях помещения в вертикальном положении в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц; - питание шкафа должно осуществляться от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением 380В и частотой 50Гц; - потребляемая мощность шкафа должна быть не более 30 Вт; - количество управляемых двигателей должно быть 1 шт.; - номинальный коммутируемый ток должен быть 10А; - мощность управляемого двигателя должна быть не более 4 кВт; - тип автоматического выключателя: должен быть трехполюсным с током номинальной нагрузки 10A; - габаритные размеры шкафа должны быть не более 400х400х170 мм; - масса шкафа должна быть не более 20 кг. | шт. | 2 |
|  | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 Должен быть огнестойким групповой прокладки для систем противопожарной защиты. Поставка должна быть осуществлена бухтой или на барабане цельной длиной. | м | 3300 |
|  | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 Должен быть огнестойким групповой прокладки для систем противопожарной защиты. Поставка должна быть осуществлена бухтой 250 метров. | м | 250 |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 Должен быть огнестойким групповой прокладки для систем противопожарной защиты. Поставка должна быть осуществлена бухтой 60 метров. | м | 60 |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 3х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 Должен быть огнестойким групповой прокладки для систем противопожарной защиты. Поставка должна быть осуществлена бухтой 60 метров. | м | 60 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5 ГОСТ 31996-2012 Должен быть с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Поставка должна быть осуществлена бухтой 100 метров. | м | 100 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×6 ГОСТ 31996-2012 Должен быть с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Поставка должна быть осуществлена бухтой 60 метров. | м | 60 |
|  | Труба гофрированная ПНД Труба гофрированная ПНД должна быть предназначена для прокладки в ней скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на улице, электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000В и выполненных изолированными проводами, шнурами и кабелями негорючими или слабогорючими. Труба ПНД должна обладать следующими техническими характеристиками: - внешний диаметр должен быть 20мм; - материал: самозатухающая композиция из полиэтилен низкого давления; - должно быть предусмотрено наличие стальной проволоки диаметром (0,9-1)мм для протяжки кабеля; - допустимый диапазон температуры окружающей среды для монтажа должен включать интервал значений от -40°C до +90°C; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 3500 |
|  | Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная Поставка должна осуществляться хлыстами по 3 метра, один хлыст 1 метр. | м | 40 |
|  | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик должен обладать следующими техническими характеристиками: - в момент воздействия пожара, под воздействием высоких температур (от 200 °С), огнезащитный герметик должен моментально вспучиваться, трехмерно расширяясь, тем самым должен препятствовать проникновению огня и дыма в смежные помещения; - герметик должен быть морозостойким; - герметик должен быть экологически безвредным; - герметик должен обладать адгезией к металлу, дереву, бетону, кирпичу, пластику; - герметик должен быть быстросохнущим; - герметик должен быть износостойким; - герметик должен быть пожаровзрывобезопасным; - герметик должен предотвращать распространение огня и дыма во время пожара; - должен обеспечивать предел сопротивляемости высоким температурам не менее 2 часов; - температурный предел должен быть не менее +13000С; - допустимый рабочий диапазон температур должен включать интервал значений от -40°C до +120°C; - объем упаковки герметика должен быть не менее 310 мл под монтажный пистолет. | шт. | 3 |
|  | Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная Поставка должна осуществляться хлыстами по 3 метра. | м | 30 |

1. Требования к поставляемому Товару: Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации товаров технического задания, а также должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться сертификатами соответствия.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2. Требования гарантий качества к поставляемому Товару:

Гарантийный срок на Товар, указанный  в Спецификации Товаров, по пунктам №1-2, должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев, по пунктам №3-24 не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, по пунктам №25-31, 32, 34  не менее 60 (шестидесяти) месяцев, по пункту №33 не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания заказчиком товарной накладной. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

3. Место, условия поставки Товара:

г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.10/13, лит.Б.

Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

4. Источник финансирования: Собственные средства.

5. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара.

6. Сроки действия договора: с момента заключения по 29.12.2018г.

7. Авансирование и его размер: не производится.

8. Обеспечение заявки на участие: не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора бюджетного учреждения: требуется, в размере 10%, что составляет 126 002,27 рубля (Сто двадцать шесть тысяч два рубля 27 копеек).

10. Преимущества субъектам малого и среднего предпринимательства: предоставляются.

11. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение договора:

Контрактная служба: Управление логистики.

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308.

Контрактный управляющий: Начальник управления логистики Гаврилов Юрий Александрович.

тел. раб.: (812) 328-86-69

Эл.почта: gavrilov_yuа@pers.spmi.ru

Ответственный  за  заключение  договора:  старший  специалист по закупкам Чертков Роман Олегович.

тел. раб.: (812) 328-84-55; (812) 328-84-88

Эл.почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ НА поставку элементов системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической противопожарной защиты. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик №1 Регистрационный номер №601 от 07.05.2018г. | Поставщик №2 Регистрационный номер №602 от 07.05.2018г. | Поставщик №3 Регистрационный номер №603 07.05.2018г. | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации, % | Начальная (максимальная) цена, руб. |
|  |  |  |  | Цена за ед. , руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед. , руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед. , руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью | шт. | 1 | 41200,00 | 41200,00 | 40137,50 | 40137,50 | 42300,00 | 42300,00 | 41212,5 | 1081,30 | 2,62 | 41 212,50 |
| 2 | Монитор | шт. | 2 | 17000,00 | 34000,00 | 15600,00 | 31200,00 | 17100,00 | 34200,00 | 16566,67 | 838,65 | 5,06 | 33 133,34 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 | 8300,00 | 8300,00 | 7600,89 | 7600,89 | 8450,00 | 8450,00 | 8116,96 | 453,18 | 5,58 | 8 116,96 |
| 4 | Блок контроля и индикации | шт. | 1 | 5660,00 | 5660,00 | 5072,60 | 5072,60 | 5500,00 | 5500,00 | 5410,87 | 303,67 | 5,61 | 5 410,87 |
| 5 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 8 | 3100,00 | 24800,00 | 2558,08 | 20464,64 | 3050,00 | 24400,00 | 2902,69 | 299,49 | 10,32 | 23 221,52 |
| 6 | Телефонный информатор | шт. | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 4550,00 | 4550,00 | 4870,00 | 4870,00 | 4806,67 | 231,59 | 4,82 | 4 806,67 |
| 7 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 1 | шт. | 2 | 1310,00 | 2620,00 | 1266,82 | 2533,64 | 1410,00 | 2820,00 | 1328,94 | 73,45 | 5,53 | 2 657,88 |
| 8 | Резервируемый источник питания | шт. | 1 | 7762,00 | 7762,00 | 7762,04 | 7762,04 | 8000,00 | 8000,00 | 7841,35 | 137,40 | 1,75 | 7 841,35 |
| 9 | Аккумуляторная батарея тип 1 | шт. | 2 | 11000,00 | 22000,00 | 9126,00 | 18252,00 | 10600,00 | 21200,00 | 10242 | 986,96 | 9,64 | 20 484,00 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 558 | 980,00 | 546840,00 | 916,01 | 511133,58 | 990,00 | 552420,00 | 962 | 40,14 | 4,17 | 536 796,00 |
| 11 | Монтажный комплект | шт. | 558 | 300,00 | 167400,00 | 278,42 | 155358,36 | 340,00 | 189720,00 | 306,14 | 31,25 | 10,21 | 170 826,12 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный | шт. | 7 | 860,00 | 6020,00 | 838,06 | 5866,42 | 950,00 | 6650,00 | 882,69 | 59,32 | 6,72 | 6 178,83 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 10 | 650,00 | 6500,00 | 643,16 | 6431,60 | 750,00 | 7500,00 | 681,05 | 59,81 | 8,78 | 6 810,50 |
| 14 | Элемент дистанционного управления | шт. | 9 | 790,00 | 7110,00 | 682,14 | 6139,26 | 730,00 | 6570,00 | 734,05 | 54,04 | 7,36 | 6 606,45 |
| 15 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 3059,85 | 3059,85 | 3300,00 | 3300,00 | 3453,28 | 488,46 | 14,14 | 3 453,28 |
| 16 | Блок сигнально-пусковой адресный тип 2 | шт. | 1 | 1470,00 | 1470,00 | 1266,82 | 1266,82 | 1420,00 | 1420,00 | 1385,61 | 105,87 | 7,64 | 1 385,61 |
| 17 | Блок сигнально-пусковой тип 1 | шт. | 1 | 2300,00 | 2300,00 | 2007,42 | 2007,42 | 2280,00 | 2280,00 | 2195,81 | 163,45 | 7,44 | 2 195,81 |
| 18 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 1 | 7318,00 | 7318,00 | 6891,30 | 6891,30 | 7255,00 | 7255,00 | 7154,77 | 230,33 | 3,22 | 7 154,77 |
| 19 | Блок сигнально-пусковой тип 2 | шт. | 14 | 2460,00 | 34440,00 | 2388,85 | 33443,90 | 2500,00 | 35000,00 | 2449,62 | 56,30 | 2,30 | 34 294,68 |
| 20 | Пост кнопочный | шт. | 14 | 75,00 | 1050,00 | 70,76 | 990,64 | 72,00 | 1008,00 | 72,59 | 2,18 | 3,00 | 1 016,26 |
| 21 | Блок индикации | шт. | 1 | 5900,00 | 5900,00 | 5073,87 | 5073,87 | 5700,00 | 5700,00 | 5557,96 | 430,99 | 7,75 | 5 557,96 |
| 22 | Шкаф | шт. | 1 | 18430,00 | 18430,00 | 17637,98 | 17637,98 | 18000,00 | 18000,00 | 18022,66 | 396,50 | 2,20 | 18 022,66 |
| 23 | Аккумуляторная батарея тип 2 | шт. | 2 | 34500,00 | 69000,00 | 33546,50 | 67093,00 | 36490,00 | 72980,00 | 34845,5 | 1501,86 | 4,31 | 69 691,00 |
| 24 | Шкаф контрольно-пусковой | шт. | 2 | 16100,00 | 32200,00 | 15585,74 | 31171,48 | 17100,00 | 34200,00 | 16261,91 | 770,01 | 4,74 | 32 523,82 |
| 25 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | м | 3300 | 19,33 | 63789,00 | 17,95 | 59235,00 | 18,50 | 61050,00 | 18,59 | 0,69 | 3,74 | 61 347,00 |
| 26 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | м | 250 | 37,50 | 9375,00 | 34,11 | 8527,50 | 35,10 | 8775,00 | 35,57 | 1,74 | 4,90 | 8 892,50 |
| 27 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | м | 60 | 23,02 | 1381,20 | 16,98 | 1018,80 | 20,00 | 1200,00 | 20 | 3,02 | 15,10 | 1 200,00 |
| 28 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 3х2х0,75 ГОСТ 31565-2012 | м | 60 | 54,17 | 3250,20 | 46,44 | 2786,40 | 49,00 | 2940,00 | 49,87 | 3,94 | 7,90 | 2 992,20 |
| 29 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 100 | 60,77 | 6077,00 | 57,58 | 5758,00 | 61,00 | 6100,00 | 59,78 | 1,91 | 3,20 | 5 978,00 |
| 30 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×6 ГОСТ 31996-2012 | м | 60 | 312,12 | 18727,20 | 303,28 | 18196,80 | 310,00 | 18600,00 | 308,47 | 4,62 | 1,50 | 18 508,20 |
| 31 | Труба гофрированная ПНД | м | 3500 | 20,09 | 70315,00 | 17,58 | 61530,00 | 19,21 | 67235,00 | 18,96 | 1,27 | 6,72 | 66 360,00 |
| 32 | Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная | м | 40 | 117,88 | 4715,20 | 97,84 | 3913,60 | 100,00 | 4000,00 | 105,24 | 11,00 | 10,45 | 4 209,60 |
| 33 | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик | шт. | 3 | 10900,00 | 32700,00 | 10140,00 | 30420,00 | 11100,00 | 33300,00 | 10713,33 | 506,49 | 4,73 | 32 139,99 |
| 34 | Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная | м | 30 | 314,00 | 9420,00 | 287,63 | 8628,90 | 298,00 | 8940,00 | 299,88 | 13,28 | 4,43 | 8 996,40 |
|  |  |  |  | Итого: | 1 281 069,80 | Итого: | 1 191 153,79 | Итого: | 1 307 883,00 | - | 1 260 022,73 |
| Начальная (максимальная) цена была определена методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) и составила 1 260 022,73 руб. |