ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Ответственный за организацию закупки работ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «16» июля 2019 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 032/223 АЭ(19)

на выполнение работ по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования

И З М Е Н Е Н И Е

Санкт-Петербург

2019

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть I | Аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.4 | Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.5 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.7 | Изменение и расторжение договора |
| Раздел 1.8 | Контакты с заказчиком и обжалование действий (бездействий) Заказчика |
| Раздел 1.9 | Порядок проведения аукциона в электронной форме. Порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе «шаг аукциона», условия выбора победителя аукциона |
| Раздел 1.10 | Срок и порядок заключения договора |
| Раздел 1.11 | Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.12 | Инструкция по заполнению заявки |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть документации об аукционе в электронной форме |
| Часть IV | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |

Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме - это открытая форма торгов, при которой: информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящей Документации.

Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

# РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 настоящей Документации).

Документация об аукционе в электронной форме предоставляется бесплатно. Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru.

# РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

    - Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

    - Требования к участникам закупки

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – установлено, Подрядчик должен иметь действующую лицензию на право осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием следующих видов работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Требование установлено в соответствии с:

- пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, с  участниками закупки, которые являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

2. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик вправе предъявить следующие квалификационные требования к участникам:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.

3. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик вправе предъявить следующие иные измеряемые требования к участникам:

1) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

2) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

3) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права.

4. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик предъявляет следующие иные измеряемые требования к участникам:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), требования, установленные Заказчиком в документации о закупке, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 настоящей части текущего раздела Документации, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц.

В документации закупки согласно пункту 24 Раздела 1.11 Информационная карта может быть установлено ограничение, согласно которому участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. настоящей Документации.

    - Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, 
от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и (или) Документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 
с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации 
о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона в электронной форме и(или) документацию 
о закупке.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона 
в электронной форме, документацию о закупке размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона 
в электронной форме, документацию о закупке срок подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме оставалось не менее чем восемь дней.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации 
на электронной площадке.

    - Отказ от проведения аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аукциона 
в электронной форме размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены 
и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион 
в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об отмене аукциона в электронной форме всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона 
в электронной форме, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки.

### РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 1.1. настоящей Документации).

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме и заканчивающийся датой и временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта).

Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации о закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных Документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при осуществлении закупки на поставку товара:

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

При осуществлении закупки у субъектов МСП не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике аукциона, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации, сведений о ценовом предложении.

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей Документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме (участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 части 1.2.2 настоящей Документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с пунктом 24 Раздела 1.11 Информационная карта настоящей Документации. Участник, при установлении такого требования, обязан включить в состав заявки на участие в аукционе подтверждение статуса субъекта МСП в форме декларирования своей принадлежности к субъектам МСП путем представления в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике закупки. В случае если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и данные о таком участнике отсутствуют в едином реестре субъектов МСП, такой участник предоставляет в составе заявки декларацию о своем соответствии критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, предусмотренной нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятом на основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с частью 1.12.2.2 Документации.

6) при осуществлении закупки у субъектов МСП не допускается указание во второй части заявки на участие в закупке сведений о ценовом предложении.

7) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП и декларацию, подготовленную по форме, установленной нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятом на основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с частью 1.12.2.2 Документации, или сведения из единого реестра субъектов МСП в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, если при осуществлении закупки предусмотрено требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП согласно пункту 23 Раздела 1.11 Информационная карта Документации.

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП должен содержать следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта МСП - субподрядчика (соисполнителя);

- предмет договора, заключаемого с субъектом МСП субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем);

- цена договора, заключаемого с субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем).

4. Если в Разделе 1.11 Информационная карта настоящей Документации установлены дополнительные квалификационные и измеряемые требования к участникам, во второй части заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, должен представить соответствующие документы:

- в случае установления требования «наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона.

- в случае установления требования «положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 2 года.

- в случае установления требования «отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет декларацию в свободной форме об отсутствии таких фактов.

- в случае установления требования «сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет копию такого сертификата.

5. Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о закупке дату проведения аукциона.

6. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### РАЗДЕЛ 1.4. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.4.1. При осуществлении закупки Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей Документации).

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке, или предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.

1.4.1.1. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. В случае, если участником закупки в составе заявки не представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

В случае, если обеспечением заявки на участие в закупке является внесение денежных средств, то участник закупки перечисляет денежные средства на счет электронной торговой площадки.

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

3) отмена закупки;

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.

Также возврат банковской гарантии в этих случаях, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

При осуществлении закупки у субъектов МСП денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень банков, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – специальный счет).

В случае если Заказчиком в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном Документацией о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на специальный счет в банке, в случае уклонения участника от заключения договора или отказа участника закупки заключить договор:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00140

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

1.4.1.2. В случае, если обеспечением заявки на участие в закупке является предоставление безотзывной банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 1.4.1.2. настоящего Раздела Документации.

### РАЗДЕЛ 1.5. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения такого договора также указан в п.19 Информационной карты (Раздел 1.11).

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

1.5.1. В случае, если обеспечением исполнения договора является передача Заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на следующие реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00510

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

1.5.2. В случае, если обеспечением исполнения договора является предоставление банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии не менее чем на один месяц;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных пунктом 1.5.2. настоящего раздела Документации.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Документацией.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Документации, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Если закупка проводится только среди субъектов МСП и если в извещении о закупке и (или) документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Документацией о закупке.

### РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке.

При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям не допускается.

Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным Документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

5) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;

6) иные сведения при необходимости.

2. Оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в аукционе в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений одновременно с направлением результатов осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информации о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме. При этом указанный срок не может быть ранее сроков:

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

- непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование установлено в пункте 24 Раздела 1.11 Информационная карта аукциона в электронной форме.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который размещается Заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации.

Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Указанные положения применяются в случае, если по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок комиссией принято решение о допуске только одного участника закупки к участию в аукционе, вторая часть заявки такого участника аукциона направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок.

4. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Условия предоставления приоритета:

а) участник закупки должен  указать (задекларировать) в заявке на участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

б) отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) участник закупки должен относиться к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

д) в договоре указываются страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

е) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам проведения закупки, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

### г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

### РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА

При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки при подведении итогов электронного аукциона.

### РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ШАГ АУКЦИОНА», УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до установленной в Документации об аукционе в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на электронной площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого аукциона.

Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников закупки, а также документы и информацию, направленную участником закупки оператору электронной площадки при аккредитации.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки указанной информации комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме.

Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией о закупке;

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о закупке, по иным основаниям не допускается.

При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информации и документов, направленных Заказчику оператором электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Если Документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: должно равняться установленному Документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в Документации о закупке количеству победителей или превышает его; должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

В день подведения комиссией итогов аукциона в электронной форме Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов аукциона в электронной форме;

3) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения при необходимости.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Документацией о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации о закупке, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, всех участников закупки, допущенных по результатам рассмотрения первых частей заявок. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заключать договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем открытого аукциона платы.

Снижение цены договора не производится в случаях, если:

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

### РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

2. По результатам закупки в электронной форме договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного настоящим пунктом Документации о закупке.

3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального закона                № 223-ФЗ.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Документацией о закупке.

8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по следующим аспектам:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

9. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора.

10. В случае если Заказчиком в Документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, кроме случая, указанного в пункте 11 настоящего раздела Документации о закупке.

11. При установлении в Документации о закупке начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., документацией о закупке с учётом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных Документацией о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в Документации о закупке, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора.

12. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 16):

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

13. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

15. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

16. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора допускается только путем проведения торгов, условия такого договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

17. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу. Срок проведении экспертизы устанавливается Заказчиком в документации о закупке, в том числе в проекте договора.

18. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

# РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке Товары (Работы, Услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов.

| Пункт 1 | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» |
| Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Место нахождения: 21-я линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Почтовый адрес: 21-я В.О. линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Эл. почта: ogz@spmi.ru Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович Тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение Договора: Ятченя Александр Александрович тел. раб. (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru |
| Адрес сайта Заказчика | www.spmi.ru |
| Пункт 2 | Способ и предмет закупки |
| Открытый аукцион в электронной форме № 032/223АЭ(19) на выполнение работ по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования. |
| Пункт 3 | Место, условия и срок выполнения Работ |
| Место и условия выполнения Работ: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. А, Б, В, пом. 109, 110. Доставка, разгрузка и монтаж оборудования и материалов должны осуществляться силами и средствами Подрядчика. Срок выполнения Работ: В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств до окончания срока гарантии. |
| Пункт 4 | Аукцион состоит из следующих лотов: |
| Аукцион состоит из одного лота |
| Пункт 5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 3 197 456 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 40 копеек. |
| Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Закупка финансируется за счет: собственных средств. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании выставленных Заказчику оригиналов счета, 2 экземпляров счет-фактуры (для плательщиков НДС), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (2 экземпляра), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (2 экземпляра) после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| Пункт 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией выполняемых работ с учетом стоимости выполнения Работ в соответствии со Сметным расчетом; стоимости Товара; расходов по упаковке/распаковке Товара; расходов по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходов на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии Товара; выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, вывоза мусора; расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
| Пункт 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |
| Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. |
| Пункт 9 | Количество выполняемых Работ, а также краткое описание предмета закупки |
| Перечень Работ указан в технической части документации об аукционе в электронной форме (часть III). |
| Пункт 10 | Участники аукциона |
| Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| Пункт 11 | Требования к участникам аукциона в электронной форме |
| В соответствии с п. 1.2.2. настоящей Документации об аукционе в электронной форме |
| Пункт 12 | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки |
| Подрядчик должен иметь действующую лицензию на право осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием следующих видов работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Требование установлено в соответствии с: - пунктом 15 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |
| Пункт 13 | Описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров (качества работ, услуг) |
| Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. |
| Пункт 14 | Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется Разделом 1.3 настоящей документации. Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского времени 29.07.2019 года |
| Пункт 15 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Место рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. |
| 02.08.2019 года Место рассмотрения: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308 |
| Пункт 16 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме |
| 11:00 часов московского времени 05.08.2019 года. |
| Пункт 17 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Место рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. |
| 06.08.2019 года Место рассмотрения: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308 |
| Пункт 18 | Размер обеспечения заявки |
| Не установлено. |
| Пункт 19 | Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 319 745,64 рублей. |
| Пункт 20 | Дополнительные квалификационные и измеряемые требования к участникам |
| При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие дополнительные квалификационные требования к участникам: 1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора – не установлено; 2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг – не установлено. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие дополнительные иные измеряемые требования к участникам: 1) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе – не установлено; 2) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки – не установлено; 3) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права – не установлено. |
| Пункт 21 | Адрес официального сайта и электронной площадки |
| Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru |
| Пункт 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| Установлено |
| Пункт 23 | Условие привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора из числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Не установлено. |
| Пункт 24 | Ограничения |
| Не установлены |

# Раздел 1.12 Инструкция по заполнению заявки

# 1.12.1 первая часть заявки

1.12.1.1 согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере экономики;

- в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами).

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c требованиями аукционной документации.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет Заказчика.

Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем (моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

# 1.12.1.2 сведения о качестве, технических характеристиках товара (работы, услуги), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (работы, услуги), о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (работе, услуге)

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки АО "Единая электронная торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде таблицы, имеющей следующую структуру:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Наименование страны происхождения товара (работ, услуг) | Характеристики предлагаемого участником товара (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: «товарный знак отсутствует».

# В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков.

Примечание:

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг)

# 1.12.2 вторАЯ частЬ заявки

# 1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма. |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Место нахождения юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКОПФ/ОКФС |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Почтовый адрес Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель 		_____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

# 1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г.             № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Часть II. Проект договора

Проект Договора прикреплен к документации об аукционе в электронной форме отдельным файлом.

По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком.

Часть III. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме

- Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, сформулированным в части III настоящей документации.

- Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III настоящей документации.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение работ, оказание услуг) не допускается, если другое не предусмотрено в условиях закупки.

- Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается только после получения согласия Заказчика, если другое не предусмотрено в условиях закупки.

- Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице.

- В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

- В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

ОКВЭД2: 43.29 – «Производство прочих строительно-монтажных работ»

ОКПД2: 43.29.19.190 – «Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки»

Работы по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования

| Основание 07-ПЕТВ-19.АПТ | Сметная стоимость - | 3 197,456 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативная трудоемкость - | 1 315,00 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 326,008 тыс. руб. |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены мая 2019 г. в базе ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж оборудования |
| Электроотехническая часть |
| 1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 5 | 135,63 | 0,15 | 25 545 | 11 434 | 9 | 9,72 | 49 |
|  | (0) | V=3+1+1; Изп=19,127; Иэмм=11,909; Имат=10,528; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=88,56*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=7,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 119,56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | прайс поставщика | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения Болид «С2000-АСПТ» (или эквивалент) | 3 | 10 288,96 |  | 30 867 |  |
|  |  | Цед=12346,75/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 3 | прайс поставщика | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид «С2000М» (или эквивалент) | 1 | 9 340,08 |  | 9 340 |  |
|  |  | Цед=11208,09/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 4 | прайс поставщика | Блок индикации системы пожаротушения Болид «С2000-ПТ» (или эквивалент) | 1 | 6 801,71 |  | 6 802 |  |
|  |  | Цед=8162,05/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-08-001-05 | Приборы ПС на 1 луч | 1 | 37,97 | 0,12 | 1 286 | 555 | 1 | 2,43 | 2 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=9,776; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=21,49*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,8*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 29,01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прайс поставщика | Контроллер двухпроводной линии связи Болид «С2000-КДЛ» (или эквивалент) | 1 | 3 430,7 |  | 3 431 |  |
|  |  | Цед=4116,84/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 2 | 69,98 | 0,12 | 5 204 | 2 320 | 3 | 4,86 | 10 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=10,275; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=44,93*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=3,6*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 60,66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прайс поставщика | Резервированный источник питания Болид РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) (или эквивалент) | 2 | 6 754,58 |  | 13 509 |  |
|  |  | Цед=8105,5/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 | 8 | 48,25 | 0 | 12 534 | 5 005 | 0 | 2,78 | 22 |
|  | (0) | V=2+6; Изп=19,127; Имат=7,017; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=24,23*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=2,06*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 32,71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | прайс поставщика | Батарея аккумуляторная. Тип 2 | 2 | 975,49 |  | 1 951 |  |
|  |  | Цед=1170,59/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 11 | прайс поставщика | Батарея аккумуляторная. Тип 1 | 6 | 959,93 |  | 5 760 |  |
|  |  | Цед=1151,92/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 4 | 28,22 | 0,12 | 3 651 | 1 547 | 6 | 1,62 | 6 |
|  | (0) | V=1+3; Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=9,646; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 20,22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прайс поставщика | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой Болид «С2000-ПИ» (или эквивалент) | 1 | 4 520,86 |  | 4 521 |  |
|  |  | Цед=5425,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 14 | прайс поставщика | Считыватель брелоков Touch Memory Болид «Считыватель-2» (или эквивалент) | 3 | 518,38 |  | 1 555 |  |
|  |  | Цед=622,05/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | прайс поставщика | Ключ-брелок Touch Memory | 3 | 24,14 |  | 72 |  |
|  |  | Цед=28,97/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 6 | 33,39 | 0,15 | 7 012 | 3 062 | 11 | 2,27 | 14 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,909; Имат=9,843; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=19,76*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,68*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 26,68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прайс поставщика | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | 6 | 1 228,39 |  | 7 370 |  |
|  |  | Цед=1474,07/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 3 | 100,86 | 0,12 | 11 638 | 5 247 | 4 | 7,78 | 23 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=10,732; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=67,74*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=5,76*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 91,45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19 | прайс поставщика | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Болид «С2000-ИП-03» (или эквивалент) | 3 | 1 146,71 |  | 3 440 |  |
|  |  | Цед=1376,05/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 6 | 16,28 | 0,05 | 3 476 | 1 531 | 4 | 1,13 | 7 |
|  | (0) | V=3+3; Изп=19,127; Иэмм=12,25; Имат=9,543; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=9,88*1,35; ЭММ=0,04*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=0,84*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 13,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прайс поставщика | Извещатель пожарный ручной Фактор Спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | 3 | 314,17 |  | 943 |  |
|  |  | Цед=377/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 22 | прайс поставщика | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | 3 | 604,78 |  | 1 814 |  |
|  |  | Цед=725,73/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 3 | 53,42 | 0 | 4 277 | 1 718 | 0 | 2,7 | 8 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=4,616; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=22,18*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=2*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 29,94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прайс поставщика | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | 3 | 256,05 |  | 768 |  |
|  |  | Цед=307,26/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 9 | 105,75 | 0 | 35 726 | 15 100 | 0 | 8,1 | 73 |
|  | (0) | V=3+3+3; Изп=19,127; Имат=6,13; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=64,98*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=6*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 87,72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | 3 | 662,89 |  | 1 989 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 27 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | 3 | 662,89 |  | 1 989 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 28 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | 3 | 662,89 |  | 1 989 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки | 3 | 114,53 | 19,89 | 12 107 | 5 165 | 579 | 7,65 | 23 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,708; Имат=9,916; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=66,68*1,35; ЭММ=14,73*1,35; ЗПм=2,59*1,35; ТЗТ=5,67*1,35; ТЗТм=0,22*1,35 | 1 шт. | 90,02 | 3,5 |  |  | 201 | 0,3 | 1 |
| 30 | прайс поставщика | Реле промежуточное МРП-2 ACDC12В УХЛ2 (или эквивалент) | 3 | 921,96 |  | 2 766 |  |
|  |  | Цед=1106,35/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 31 | прайс поставщика | Двухмодульный пластмассовый корпус для электронной аппаратуры | 3 | 37,22 |  | 112 |  |
|  |  | Цед=44,66/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| Технологическая часть |
| 32 | ТЕРм37-01-002-03 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т | 3 | 752,96 | 85,98 | 56 814 | 21 816 | 2 012 | 33,89 | 102 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=7,799; Имат=8,432; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=281,62*1,35; ЭММ=63,69*1,35; ЗПм=4,74*1,35; ТЗТ=25,1*1,35; ТЗТм=0,3*1,35 | 1 шт. | 380,19 | 6,4 |  |  | 367 | 0,41 | 1 |
| 33 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 166 350 |  | 166 350 |  |
|  |  | Цед=199620/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 34 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 165 000 |  | 165 000 |  |
|  |  | Цед=198000/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 35 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 165 000 |  | 165 000 |  |
|  |  | Цед=198000/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг | 6 | 39,73 | 6,39 | 3 299 | 862 | 320 | 0,7 | 4 |
|  | (0) | V=3+3; Изп=19,127; Иэмм=8,345; Имат=6,388; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=5,56*1,35; ЭММ=4,73*1,35; ЗПм=0,71*1,35; ТЗТ=0,52*1,35; ТЗТм=0,06*1,35 | 1 шт. | 7,51 | 0,96 |  |  | 110 | 0,08 | 0 |
| 37 | прайс поставщика | Кронштейн баллона | 3 | 1 350 |  | 4 050 |  |
|  |  | Цед=1620/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 38 | прайс поставщика | Кожух защитный | 3 | 2 625 |  | 7 875 |  |
|  |  | Цед=3150/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки | 0,06 | 913,67 | 9,11 | 1 813 | 814 | 5 | 60,35 | 4 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,439; Имат=4,112; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=525,67*1,35; ЭММ=6,75*1,35; ЗПм=0,47*1,35; ТЗТ=44,7*1,35; ТЗТм=0,03*1,35 | 100 шт. | 709,65 | 0,63 |  |  | 1 | 0,04 | 0 |
| 40 | прайс поставщика | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | 2 | 1 425 |  | 2 850 |  |
|  |  | Цед=1710/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 41 | прайс поставщика | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | 2 | 1 425 |  | 2 850 |  |
|  |  | Цед=1710/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 42 | прайс поставщика | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | 2 | 1 425 |  | 2 850 |  |
|  |  | Цед=1710/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 43 | прайс поставщика | Ниппель под насадок | 6 | 585 |  | 3 510 |  |
|  |  | Цед=702/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 3 | 125,45 | 61,95 | 8 952 | 3 179 | 1 496 | 4,71 | 14 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,049; Имат=4,42; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=41,04*1,35; ЭММ=45,89*1,35; ЗПм=5,37*1,35; ТЗТ=3,49*1,35; ТЗТм=0,34*1,35 | 1 шт. | 55,4 | 7,25 |  |  | 416 | 0,46 | 1 |
| 45 | прайс поставщика | Рукав высокого давления | 3 | 22 350 |  | 67 050 |  |
|  |  | Цед=26820/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРм12-12-009-07 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 3 | 126,97 | 9,03 | 14 026 | 6 286 | 159 | 9,32 | 28 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2 | V=2+1; Изп=19,127; Иэмм=5,886; Имат=11,519; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=81,14*1,35; ЭММ=6,69*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=6,9*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 109,54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 47 | прайс поставщика | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 1 | 2 | 5 250 |  | 10 500 |  |
|  |  | Цед=6300/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 48 | прайс поставщика | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 2 | 1 | 5 250 |  | 5 250 |  |
|  |  | Цед=6300/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 3 | 22,69 | 0 | 2 133 | 967 | 0 | 1,39 | 4 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=2,555; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=12,48*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,03*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 16,85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прайс поставщика | Сигнализатор давления универсальный Пожтехника СДУ-М (или эквивалент) | 3 | 1 186,24 |  | 3 559 |  |
|  |  | Цед=1423,49/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 51 | прайс поставщика | Муфта Пожтехника СДУ-ПК G 1/2" (или эквивалент) | 3 | 825 |  | 2 475 |  |
|  |  | Цед=990/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР20-02-006-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | 3 | 59,56 | 2,01 | 4 039 | 1 383 | 60 | 2,2 | 7 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,879; Имат=1,745; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,66 (0,83*0,8); ЗП=17,86*1,35; ЭММ=1,49*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,63*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 24,11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 53 | прайс поставщика | Клапан сброса избыточного давления Пожтехника КСИД-150-250Па-Н (или эквивалент) | 3 | 25 500 |  | 76 500 |  |
|  |  | Цед=30600/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 54 | прайс поставщика | Электромагнитный привод (соленоид) Пожтехника ЕА45М (или эквивалент) | 3 | 24 750 |  | 74 250 |  |
|  |  | Цед=29700/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР20-02-003-02 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 3 | 35,87 | 3,01 | 4 310 | 993 | 79 | 1,58 | 5 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,726; Имат=32,155; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,66 (0,83*0,8); ЗП=12,82*1,35; ЭММ=2,23*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,17*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 решетка | 17,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 56 | прайс поставщика | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления Пожтехника (или эквивалент) | 3 | 1 854 |  | 5 562 |  |
|  |  | Цед=2224,8/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| Монтаж материалов |
| 57 | ТЕРм12-18-001-03 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм | 0,15 | 1 272,22 | 372,21 | 4 317 | 2 359 | 469 | 69,93 | 10 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,393; Имат=7,93; НР=0,56 (0,66*0,85); ЗП=609,17*1,35; ЭММ=275,71*1,35; ЗПм=34,6*1,35; ТЗТ=51,8*1,35; ТЗТм=2,19*1,35 | 100 м | 822,38 | 46,71 |  |  | 134 | 2,96 | 0 |
| 58 | прайс поставщика | Труба стальная бесшовная 22x3 по ГОСТ 8734-75 | 15 | 594,48 |  | 8 917 |  |
|  |  | Цед=713,38/1,2 | м |  |  |  |  |
| 59 | прайс поставщика | Тройник стальной 1-21,3x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | 6 | 758,33 |  | 4 550 |  |
|  |  | Цед=910/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 60 | прайс поставщика | Отвод 90-1 -21,3x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | 8 | 546 |  | 4 368 |  |
|  |  | Цед=655,2/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 61 | прайс поставщика | Заглушка Пожтехника АПЭ21 (или эквивалент) | 6 | 400 |  | 2 400 |  |
|  |  | Цед=480/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм12-18-001-04 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм | 0,38 | 1 328,12 | 391,7 | 11 226 | 6 104 | 1 234 | 71,42 | 27 |
|  | (0) | V=0,06+0,32; Изп=19,127; Иэмм=8,289; Имат=7,562; НР=0,56 (0,66*0,85); ЗП=622,1*1,35; ЭММ=290,15*1,35; ЗПм=34,92*1,35; ТЗТ=52,9*1,35; ТЗТм=2,21*1,35 | 100 м | 839,84 | 47,14 |  |  | 343 | 2,98 | 1 |
| 63 | прайс поставщика | Труба стальная бесшовная 28x4 по ГОСТ 8734-75 | 6 | 1 189,87 |  | 7 139 |  |
|  |  | Цед=1427,84/1,2 | м |  |  |  |  |
| 64 | прайс поставщика | Труба стальная бесшовная 32x3,5 по ГОСТ 8734-75 | 32 | 931,67 |  | 29 813 |  |
|  |  | Цед=1118/1,2 | м |  |  |  |  |
| 65 | прайс поставщика | Отвод 90-1 -26,9x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | 4 | 585 |  | 2 340 |  |
|  |  | Цед=702/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 66 | прайс поставщика | Тройник стальной 1-26,9x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | 1 | 379,17 |  | 379 |  |
|  |  | Цед=455/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 67 | прайс поставщика | Тройник стальной 1-33,7x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | 2 | 1 018,33 |  | 2 037 |  |
|  |  | Цед=1222/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 68 | прайс поставщика | Переход концентрический К-1-26,9хЗ,2-21,ЗхЗ,2 по ГОСТ 17378-2001 | 2 | 801,67 |  | 1 603 |  |
|  |  | Цед=962/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 69 | прайс поставщика | Переход концентрический K-1-33,7x3,2-21,3x3,2 по ГОСТ 17378-2001 | 4 | 801,67 |  | 3 207 |  |
|  |  | Цед=962/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 70 | прайс поставщика | Заглушка НР испытательная K 2" Пожтехника (или эквивалент) | 1 | 4 425 |  | 4 425 |  |
|  |  | Цед=5310/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 71 | прайс поставщика | Заглушка ВР испытательная K 1/2" Пожтехника (или эквивалент) | 2 | 840 |  | 1 680 |  |
|  |  | Цед=1008/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРм12-08-003-02 | Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм | 0,05 | 36 827,19 | 6 888,97 | 62 869 | 27 360 | 2 531 | 2 432,7 | 122 |
|  | (0) | V=0,015+0,038; Изп=19,127; Иэмм=7,347; Имат=11,217; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=21191,52*1,35; ЭММ=5102,94*1,35; ЗПм=330,93*1,35; ТЗТ=1802*1,35; ТЗТм=26,14*1,35 | 1000 м | 28 608,55 | 446,76 |  |  | 427 | 35,29 | 2 |
| 73 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 0,012 | 2 027,38 | 513,5 | 753 | 276 | 49 | 108,3 | 1 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=7,903; Имат=7,494; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=889,64*1,35; ЭММ=380,37*1,35; ЗПм=1,74*1,35; ТЗТ=80,22*1,35; ТЗТм=0,11*1,35 | 1 т конструкций | 1 201,01 | 2,35 |  |  | 1 | 0,15 | 0 |
| 74 | прайс поставщика | Хомут трубный. Тип 1 | 50 | 80,67 |  | 4 034 |  |
|  |  | Цед=96,8/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 75 | прайс поставщика | Хомут трубный. Тип 2 | 20 | 68,15 |  | 1 363 |  |
|  |  | Цед=81,78/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 76 | прайс поставщика | Хомут трубный. Тип 3 | 20 | 66,57 |  | 1 331 |  |
|  |  | Цед=79,88/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 77 | прайс поставщика | Шпилька | 10 | 124,38 |  | 1 244 |  |
|  |  | Цед=149,26/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 78 | прайс поставщика | Анкер забивной | 100 | 67,5 |  | 6 750 |  |
|  |  | Цед=81/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0,096 | 189,39 | 3,35 | 620 | 241 | 4 | 12,26 | 1 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,141; Имат=10,505; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); ЗП=97,07*1,35; ЭММ=2,48*1,35; ЗПм=0,12*1,35; ТЗТ=9,08*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 131,04 | 0,16 |  |  | 0 | 0,01 | 0 |
| 79.1 | 101-1292 | Уайт-спирит | -0,003072 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 80 | прайс поставщика | Растворитель Уайт-спирит | 3 | 156,25 |  | 469 |  |
|  |  | Цед=187,5/1,2 | л |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,19 | 73,76 | 5,59 | 503 | 208 | 9 | 5,17 | 1 |
|  | (0) | V=2*0,096; Изп=19,127; Иэмм=8,662; Имат=3,457; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); ЗП=42,47*1,35; ЭММ=4,14*1,35; ЗПм=0,12*1,35; ТЗТ=3,83*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 57,33 | 0,16 |  |  | 1 | 0,01 | 0 |
| 81.1 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | -0,00361 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 82 | прайс поставщика | Краска | 3 | 1 888,9 |  | 5 667 |  |
|  |  | Цед=2266,68/1,2 | кг |  |  |  |  |
| 83 | прайс поставщика | Огнеупорная монтажная пена | 2 | 956,95 |  | 1 914 |  |
|  |  | Цед=1148,34/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 84 | прайс поставщика | Очиститель монтажной пены | 1 | 361,12 |  | 361 |  |
|  |  | Цед=433,34/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 0,23 | 2 915,69 | 707,82 | 13 394 | 4 568 | 960 | 88,29 | 20 |
|  | (0) | V=0,06+0,05+0,12; Изп=19,127; Иэмм=5,894; Имат=9,547; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=769,1*1,35; ЭММ=524,31*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=65,4*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 100 шт. | 1 038,29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 85.1 | 108-0081 | Бобышки скошенные | -23 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 86 | прайс поставщика | Штуцерно-торцевое соединение ШТС22 | 6 | 4 733,33 |  | 28 400 |  |
|  |  | Цед=5680/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 87 | прайс поставщика | Штуцерно-торцевое соединение ШТС28 | 5 | 5 133,33 |  | 25 667 |  |
|  |  | Цед=6160/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 88 | прайс поставщика | Штуцерно-торцевое соединение ШТС32 | 12 | 5 316,67 |  | 63 800 |  |
|  |  | Цед=6380/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,07 | 1 510,24 | 1 162,24 | 2 247 | 466 | 771 | 31,75 | 2 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.3 | V=3*0,3*0,3*0,245; Изп=19,127; Иэмм=9,481; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); ЗП=302,61*1,15; ЭММ=1010,64*1,15; ЗПм=134,42*1,15; ТЗТ=27,61*1,15; ТЗТм=11,43*1,15 | 1 м3 | 348 | 154,58 |  |  | 207 | 13,14 | 1 |
| 90 | ТЕР20-02-008-01 | Установка отсосов от оборудования | 0,15 | 97,94 | 12,12 | 515 | 177 | 21 | 5,36 | 1 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,69; Имат=1,928; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,66 (0,83*0,8); ЗП=45,66*1,35; ЭММ=8,98*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=3,97*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 100 кг отсосов | 61,64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91 | прайс поставщика | Узел стыковочный для дымососа УС-1вп (или эквивалент) | 3 | 12 577,5 |  | 37 733 |  |
|  |  | Цед=15093/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 92 | прайс поставщика | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7 4ОТМ (или эквивалент) | 1 | 77 220 |  | 77 220 |  |
|  |  | Цед=92664/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 93 | ТЕРм08-02-409-06 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 7,1 | 1 097,22 | 40,64 | 149 388 | 40 269 | 2 619 | 25,79 | 183 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2 | Изп=19,127; Иэмм=9,075; Имат=9,732; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=219,65*1,35; ЭММ=30,1*1,35; ЗПм=1,74*1,35; ТЗТ=19,1*1,35; ТЗТм=0,11*1,35 | 100 м | 296,53 | 2,35 |  |  | 319 | 0,15 | 1 |
| 94 | прайс поставщика | Труба ПВХ. Тип 1 | 670 | 11,69 |  | 7 832 |  |
|  |  | Цед=14,03/1,2 | м |  |  |  |  |
| 95 | прайс поставщика | Труба ПВХ. Тип 2 | 40 | 18,07 |  | 723 |  |
|  |  | Цед=21,68/1,2 | м |  |  |  |  |
| 96 | прайс поставщика | Дюбель-хомут. Тип 1 | 1 700 | 24,2 |  | 41 140 |  |
|  |  | Цед=29,04/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 97 | прайс поставщика | Дюбель-хомут. Тип 2 | 120 | 24,2 |  | 2 904 |  |
|  |  | Цед=29,04/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 98 | прайс поставщика | Коробка монтажная | 15 | 262,63 |  | 3 939 |  |
|  |  | Цед=315,15/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 99 | прайс поставщика | Лента термостойкая | 1 | 515,63 |  | 516 |  |
|  |  | Цед=618,75/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 100 | прайс поставщика | Перчатки | 10 | 20,63 |  | 206 |  |
|  |  | Цед=24,75/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 7,1 | 742,63 | 462,55 | 108 128 | 26 734 | 29 941 | 16,74 | 119 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2 | V=4,55+2,15+0,4; Изп=19,127; Иэмм=9,117; Имат=7,582; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=145,82*1,35; ЭММ=342,63*1,35; ЗПм=46,82*1,35; ТЗТ=12,4*1,35; ТЗТм=3,39*1,35 | 100 м кабеля | 196,86 | 63,21 |  |  | 8 584 | 4,58 | 33 |
| 102 | прайс поставщика | Кабель нг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 455 м | 1 | 40 823,34 |  | 40 823 |  |
|  |  | Цед=48988,01/1,2 | компл. |  |  |  |  |
| 103 | прайс поставщика | Кабель нг(A)- FRLSLTx 2x2x0,75 215 м | 1 | 25 889,19 |  | 25 889 |  |
|  |  | Цед=31067,03/1,2 | компл. |  |  |  |  |
| 104 | прайс поставщика | Кабель BBTнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 40 метров | 1 | 14 078,39 |  | 14 078 |  |
|  |  | Цед=16894,07/1,2 | компл. |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм08-02-163-01 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 10 | 30 | 3,23 | 10 144 | 4 160 | 32 | 1,85 | 19 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=7,227; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=16,11*1,35; ЭММ=2,39*1,35; ЗПм=0,16*1,35; ТЗТ=1,37*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 | 1 шт. | 21,75 | 0,22 |  |  | 42 | 0,01 | 0 |
| 106 | прайс поставщика | Термоусадка | 5 | 206,25 |  | 1 031 |  |
|  |  | Цед=247,5/1,2 | м |  |  |  |  |
| 107 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 8 | 7,47 | 0 | 2 663 | 1 143 | 0 | 0,63 | 5 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=15,25; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=5,53*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; Мат=16,22*0; ТЗТ=0,47*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 проход кабеля | 7,47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 108 | прайс поставщика | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | 2 | 962,5 |  | 1 925 |  |
|  |  | Цед=1155/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 109 | прайс поставщика | Огнеупорная монтажная пена | 2 | 956,95 |  | 1 914 |  |
|  |  | Цед=1148,34/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| ЗИП |
| 110 | прайс поставщика | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | 1 | 1 228,39 |  | 1 228 |  |
|  |  | Цед=1474,07/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 111 | прайс поставщика | Извещатель пожарный ручной Фактор спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | 1 | 314,17 |  | 314 |  |
|  |  | Цед=377/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 112 | прайс поставщика | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | 1 | 604,78 |  | 605 |  |
|  |  | Цед=725,73/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 113 | прайс поставщика | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | 1 | 256,05 |  | 256 |  |
|  |  | Цед=307,26/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 114 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | 1 | 662,89 |  | 663 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 115 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | 1 | 662,89 |  | 663 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 116 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | 1 | 662,89 |  | 663 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 117 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 166 350 |  | 166 350 |  |
|  |  | Цед=199620/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 118 | прайс поставщика | Кожух защитный | 1 | 2 625 |  | 2 625 |  |
|  |  | Цед=3150/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 584 609 | 203 049 | 43 388 | 916 |
|  |  |  | 11 153 | 41 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 584 609 |
| Итого накладных расходов |  | 158 767 |
| Итого сметной прибыли |  | 103 255 |
| Итого по оборудованию |  | 1 045 941 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 465 626 |
| Итого |  | 2 358 198 |
| №2 Пусконаладочные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 | 3 647,75 | 0 | 118 029 | 63 117 | 0 | 201,6 | 202 |
|  | (0) МДС 81-40.2006.т.2.1 | Изп=17,303; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=3039,79*1,2; ТЗТ=168*1,2 | 1 система | 3 647,75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРп02-01-002-06 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 | 16 | 175,87 | 0 | 91 049 | 48 689 | 0 | 9,72 | 156 |
|  | (0) МДС 81-40.2006.т.2.1 | Изп=17,303; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=146,56*1,2; ТЗТ=8,1*1,2 | 1 канал | 175,87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 209 078 | 111 806 | 0 | 358 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 209 078 |
| Итого накладных расходов |  | 61 493 |
| Итого сметной прибыли |  | 35 778 |
| Итого |  | 306 349 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2 664 547 |
| НДС | 2664547*0,2 | 20% | 532 909,4 |
| Итого |  | 3 197 456,4 |
| Требования к Товарам, используемым при выполнении Работ |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Объем, кол-во |
| Электротехническая часть. Основное оборудование. |
| 1 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения Болид «С2000-АСПТ» (или эквивалент) | Назначение – должен быть предназначен для автономной или централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения. Должен обеспечивать возможность контроля состояния: - не менее 3 (трех) неадресных шлейфов пожарной сигнализации; - цепи датчиков состояния дверей; - цепи устройства дистанционного пуска; - цепи контроля выхода огнетушащего вещества (ОТВ); - цепи исправности оборудования установки пожаротушения. Должен обеспечивать возможность контроля исправности цепей запуска и управления оповещателями на обрыв и короткое замыкание. Должен обеспечивать возможность настройки временной задержки перед запуском средств пожаротушения, по отдельности для каждого режима: - для автоматического запуска; - для дистанционного (ручного) запуска. Должен обеспечивать возможность передачи служебных и тревожных сообщений на пульт контроля и управления. Должен обеспечивать дистанционный запуск и останов средств пожаротушения по команде от блока индикации и управления или пульта контроля и управления. Должен обеспечивать возможность ручного запуска средств пожаротушения от устройств дистанционного пуска. Должен обеспечивать автоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании 2 (двух) пожарных извещателей в 1 (одном) либо в 2 (двух) шлейфах сигнализации. Должен обеспечивать возможность включения звукового и светового пожарного оповещения (сирена, световые табло). Должен обеспечивать блокировку автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое помещение. Должен обеспечивать возможность дистанционного включения (отключения) режима автоматического запуска с блока индикации и управление и пульта контроля и управления. Должен обеспечивать возможность ограничения доступа к органам ручного управления на передней панели прибора (не ниже 4-го уровня доступа). Должен быть датчик вскрытия корпуса прибора. Количество радиальных неадресных контролируемых цепей - не менее 4 шт. Контролируемые выходы - не менее 5 шт. Неконтролируемые выходы - не менее 3 шт. Внешний считыватель электронных идентификаторов – 1 или более Максимальное сопротивление проводов шлейфов сигнализации без учёта оконечного сопротивления – не менее 100 Ом. Должна быть световая индикация на лицевой панели – не менее 27 светодиодных индикаторов. Максимальный уровень звукового давления встроенного звукового сигнализатора - не менее 50 дБА (на расстоянии 1 м.) Диапазон напряжений основного источника электропитания (переменного тока частотой 50±1 Гц) – должен включать диапазон от 187 В до 242 В включительно. Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от 0°C до +55 °C включительно. Степень защиты корпуса должна быть не хуже IР30. Габаритные размеры (Ш х В х Г): (300-310) х (250-260) х (90-100) мм. Масса прибора (без аккумуляторной батареи): не более 6 кг. | шт. | 3 |
| 2 | Батарея аккумуляторная. Тип 1 | Емкость аккумулятора - не менее 4,5 Ач. Номинальное напряжение - 12 В. Число элементов – не менее 6 Саморазряд – не более 3% емкости в месяц при температуре 20 °С Габаритные размеры (Д х Ш х В): (85-95) х (65-75) х (100-110) мм. Масса: не более 1,7 кг. | шт. | 6 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид «С2000М» (или эквивалент) | Должна быть индикация режимов: - "Тревога" - "Пожар" - "Пуск" - "Останов" - "Неисправность" - "Отключен" Должен обеспечивать возможность просмотра отдельных зон (разделов) и элементов системы, имеющих эти состояния, с отображением на символьном индикаторе. Должна быть звуковая сигнализация тревог, пожаров, пусков и неисправностей на встроенном звуковом сигнализаторе. Должен обеспечивать автоматическое управление средствами светового и звукового оповещения, противодымной защиты, инженерным оборудованием, выходами передачи сигналов "Тревога", "Пожар", "Пуск" и "Неисправность" с помощью контрольно-пусковых и сигнально-пусковых блоков, приёмно-контрольных блоков. Должен обеспечивать автоматическое управление режимами работы подсистемы контроля и управления доступом для разблокирования путей эвакуации при пожаре. Количество приборов и устройств, подключаемых к линии RS-485 должно быть - не менее 127 шт. Длина линии связи RS-485 должна быть не менее 3000 м Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 - 1 или более Длина линии связи RS-232 должна быть не менее 20 м Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом - не менее 256 Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом - не менее 2048 Количество разделов - не менее 511 Количество групп разделов - не менее 128 Количество пользовательских паролей - не менее 2047 Объем журнала событий должен быть - не менее 32000 Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от - 10°C до +55°C включительно. Должен быть жидкокристаллический индикатор с подсветкой, не менее 2 строк по 16 символов Способ монтажа - настенный навесной. | шт. | 1 |
| 4 | Блок индикации системы пожаротушения Болид «С2000-ПТ» (или эквивалент) | Должен обеспечивать отображение состояний 4 (четырех) направлений пожаротушения (пожар, неисправность, отключение, блокировка пуска, задержка пуска, пуск, отмена пуска, автоматика отключена, тушение) на не менее 36 (тридцати шести) двухцветных светодиодных индикаторах. Должен обеспечивать отображение состояний по каждому направлению на 4 (четырех) семисегментных индикаторах обратного отсчета оставшегося времени задержки пуска. Должен обеспечивать отображение состояний на 8 (восьми) двухцветных обобщенных индикаторах состояния пожарной установки (пожар, неисправность, отключение, блокировка пуска, пуск, отмена пуска, автоматика отключена). Должен обеспечивать отображение состояния блока на 6 (шести) индикаторах. Должен быть встроенный считыватель Touch Memory для ограничения доступа к управлению системой пожаротушения. Должно быть включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и должна быть возможность отключения сигнала оператором. Должна быть возможность программирования адреса прибора в системе, номеров закреплённых разделов. Должна быть возможность синхронизации времени с пультом контроля и управления. Должна быть световая индикация на лицевой панели – не менее 50 индикаторов. Должен быть датчик вскрытия корпуса прибора. Потребляемая мощность - не более 3 Вт. Потребляемый ток: - в тревожном режиме (не более 200 мА при напряжении 12 В и не более 100 мА при напряжении 24 В) - в дежурном режиме (все индикаторы выключены) (не более 50 мА при напряжении 12 В и не более 50 мА при напряжении 24 В) Должен быть встроенный звуковой сигнализатор. Готовность к работе после включения питания - не более 2 с. Масса прибора - не более 0,6 кг. Габаритные размеры (В х Ш х Г): (160-180) х (330-350) х (25-30) мм | шт. | 1 |
| 5 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой Болид «С2000-ПИ» (или эквивалент) | Назначение – должен быть предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. Должна быть индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса. Тип подключения RS-485 - клеммная колодка под винт. Тип обмена данными – полудуплексный. Максимальная скорость передачи данных – не менее 115200 бит/с Выходы: - RS-485 – 1 или более; - RS-485 с гальванической развязкой – 1 или более. Максимальный ток потребления (от компьютера) - не более 160 мА. Электрическая прочность изоляции – не менее 1600 В в течение 1 минуты или не менее 2000 В в течение 1 с. Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от - 40°C до +55 °C включительно. Габаритные размеры (В х Ш х Г): (95-105)х(100-110) х (35-40) мм . Масса - не более 0, 2 кг. Тип крепления - настенный навесной. | шт. | 1 |
| 6 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид «С2000-КДЛ» (или эквивалент) | Количество подключаемых адресных устройств не менее 127. Длина двухпроводной линии связи ( в режиме максимальной нагрузки) не менее 600 метров при сечении 0,75 мм² и не менее 700 метров при сечении 0,9 мм². Напряжение питания должно быть в диапазоне от 10,2 В до 28,4 В включительно постоянного тока. Ток потребления (без учёта потребления автоматических устройств), должен быть: - при напряжении питания 12 В - не более 80 мА; - при напряжении питания 24 В - не более 40 мА. Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 автоматических устройств с током потребления 0,5 мА каждое): - при напряжении питания 12 В - не более 160 мА; - при напряжении питания 24 В - не более 80 мА. Внешний считыватель электронных идентификаторов - 1 или более входов. Интерфейс подключаемых считывателей - Dallas Touch Memory (1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II. Управление светодиодами считывателя должно происходить по следующей схеме: управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА. Объем памяти ключей TouchMemory (iButton), карт или кодов не менее 512. Должна быть световая индикация на лицевой панели – не менее 3 светодиодных индикаторов. Максимальный уровень звукового давления встроенного звукового сигнализатора - не менее 50 дБА на расстоянии 1 м. Память энергонезависимого буфера событий – не менее 512 событий. Должен быть датчик скрытия. Готовность к работе после включения питания - не более 15 с Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -30 °С до +55 °С включительно. Масса контроллера: не более 0,3 кг. Габаритные размеры (ВхШхГ): (150-160)х(100-110)х(30-40) мм | шт. | 1 |
| 7 | Резервированный источник питания Болид РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) (или эквивалент) | Тип устройства - источник вторичного электропитания резервированный. Основной источник питания - сеть переменного тока от 150 до 250 В, 50 Гц. Резервный источник питания батарея 12 В, емкостью не менее 17 A·ч Номинальный ток нагрузки 3 А. Максимальный ток нагрузки не менее 4 А (кратковременно 10 мин, с интервалом не менее 1 ч). При превышении выходного тока 3,5 А резервный источник питания должен отключать защитные устройства. При превышении максимального тока 4 А резервный источник питания должен отключать выходное напряжение. Максимальная потребляемая от сети мощность при номинальном напряжении - не более 120 В·А. Собственный ток потребления от аккумуляторной батареи - не более 40 мА Светодиодных индикатора для отображения режимов работы и неисправностей – не менее 5 Размер буфера в энергонезависимой памяти источника резервного питания - не менее 95 событий. Время технической готовности - не более 6 с Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от -10 °C до +40 °C включительно. Должна быть защита от короткого замыкания. Должна быть защита аккумулятора от глубокого разряда Габаритные размеры (ВхШхГ): (220-240) х(310-330) х(100-120) мм Масса прибора (без аккумуляторной батареи): не более 0,5 кг. Тип монтажа - настенный, навесной | шт. | 2 |
| 8 | Батарея аккумуляторная. Тип 2 | Номинальное напряжение 12 В. Емкость аккумулятора не менее 17 Ач. Число элементов – не менее 6 Саморазряд – не более 3% емкости в месяц при температуре 20 °С Габаритные размеры (Д х Ш х В): (180-190) х(70-80) х(160-170) мм. Масса - не более 5,8 кг. | шт. | 2 |
| 9 | Считыватель брелоков Touch Memory Болид «Считыватель-2» (или эквивалент) | Назначение – должен быть предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных ключей- идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта. Максимальное контактное сопротивление – не более 1 Ом Рабочее напряжение – 5 В Габаритные размеры (В х Ш х Г): (75-85) х(35-45) х(5-15) мм. Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от – 30 °C до +50 °C включительно. Тип монтажа - накладной | шт. | 3 |
| 10 | Ключ-брелок Touch Memory | Назначение - должен быть предназначен для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. Должен быть совместим со считывателем указанным в позиции 9 Спецификации Технического задания. Разрядность серийного номера – не менее 64 бит Ключ должен содержать постоянное запоминающие устройство с 8-байтным кодом. Время считывания номера – не более 5 мс. Должен быть с держателем. Габаритные размеры: - диаметр 17-19 мм, - высота 5-7 мм. | шт. | 3 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | Предназначение - должен быть предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдача извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Тест". Должен быть контроль работоспособности. Должен быть контроль запыленности. Должен быть контроль текущего значения концентрации дыма. Должна быть возможность программной установки уровней задымленности "день-ночь". Должна быть световая индикация состояния. Должна быть возможность проверки работоспособности - нажатием на световод или лазерным тестером. Чувствительность извещателя – в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м включительно. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды – не более 10 с. Время технической готовности извещателя - не более 60 с Потребляемый извещателем ток – не более 0,5 мА Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от -30 °С до +55 °С включительно. Габаритные размеры (ДхВ): (95-105) х(45-50) мм Масса - не более 0,2 кг Тип монтажа - потолочный | шт. | 6 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Болид «С2000-ИП-03» (или эквивалент) | Тип извещателя - пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, относящийся к классу А1R. Предназначение – должен быть предназначен для охраны объектов от пожаров путём контроля скорости нарастания температуры, превышения порогового значения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма». Должна быть световая индикация состояния. Должна быть возможность проверки работоспособности - нажатием на световод или лазерным тестером. Диапазон измеряемой температуры: должен включать интервал от -30°C до +65°C Точность измерения температуры - ±1,5°C Ток потребления - не более 0,5 мА. Время технической готовности - не более 60 с. Температура срабатывания +53 °C - +55 °C Габаритные размеры (ДхВ): (95-105) х(45-50) мм Степень защиты оболочки - не хуже IP 41 Масса - не более 0,2 кг. | шт. | 3 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной Фактор спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | Извещатель пожарный ручной, должен быть оснащен группой переключающих контактов («сухие» контакты), которые могут быть задействованы в шлейфе сигнализации как на размыкание (увеличение сопротивления), так и на замыкание (уменьшение сопротивления). Диапазон коммутируемых токов должен включать диапазон от 0,1 мА до 200 мА включительно. Диапазон коммутируемых напряжений постоянного или переменного тока должен включать диапазон от 5 В до 72 В включительно. Габаритные размеры: (100-110) х(90-95)х(45-50) мм Масса: не более 0,2 кг Условия эксплуатации: - в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -40° C до +55° C включительно и относительной влажности воздуха не менее 95% при температуре 35°C. | шт. | 3 |
| 14 | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | Тип извещателя - накладной магнито-контактный датчик Назначение – должен быть предназначен для установки внутри помещений и для уличной установки, установки на входные металлические двери. Максимальное значение силы постоянного или переменного тока - не более 500 мА. Рабочее напряжение – в диапазоне от 1 В до 50 В включительно. Контакты: - сигнал – не менее 2 - антисаботаж – не менее 2 Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -50 °С до +50 °С включительно. Расстояние срабатывания при размыкании – не более 20 мм Габаритные размеры (ГхШхВ): (40-45) х(15-20) х(7-12) мм Материал датчика– алюминий | шт. | 3 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | Назначение – должен быть предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. Напряжение питания от источника постоянного тока – 12 В Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254-2015) - не хуже IP41 Потребляемый ток при питании 12 В - не более 35 мА Уровень звукового давления на расстоянии 1 м – не менее 100 дБ Диапазон частот звукового сигнала – должен включать диапазон от 2 кГц до 4 кГц включительно. Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от -45 °С до +55 °С включительно. Габаритные размеры (В×Ш×Г): (85-90)х(85-90)х(40-50) мм Масса: не более 0,09 кг | шт. | 3 |
| 16 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока от 12 В до 36 В Допустимый диапазон изменения напряжения питания от 9,5 до 40 В Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -10 °С до +55 °С включительно. Степень защиты – не хуже IP41 Габаритные размеры: (300-310) x(100-110) x(20-30) мм Масса: не более 0,35 кг | шт. | 3 |
| 17 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока от 12 В до 36 В Допустимый диапазон изменения напряжения питания от 9,5 до 40 В Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -10 °С до +55 °С включительно. Степень защиты – не хуже IP41 Габаритные размеры: (300-310) x(100-110) x(20-30) мм Масса: не более 0,35 кг | шт. | 3 |
| 18 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока от 12 В до 36 В Допустимый диапазон изменения напряжения питания от 9,5 до 40 В Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -10 °С до +55 °С включительно. Степень защиты – не хуже IP41 Габаритные размеры: (300-310) x(100-110) x(20-30) мм Масса: не более 0,35 кг | шт. | 3 |
| 19 | Реле промежуточное МРП-2 ACDC12В УХЛ2 (или эквивалент) | Тип - реле промежуточное (вспомогательное) Предназначение – должно быть предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления дистанционного включения нагрузки путём подачи управляющего напряжения на вход реле, а также для использования в качестве промежуточных реле. Мощность, потребляемая катушкой - не более 1 Вт Время включения реле - не более 25 мс Время выключения реле - не более 50 мс Количество и тип контактов - не менее 2-х переключающих групп Максимальное коммутируемое напряжение - не менее 400 В Максимальный коммутируемый ток при номинальном коммутируемое напряжении 250В (50Гц) - не менее 16А Механическая износостойкость - не менее 10000000 циклов Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -40 °С до +55 °С включительно. Должна быть индикация состояния выхода Должна быть встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле наличие Ширина корпуса: 17-19 мм. Тип монтажа - на монтажную рейку-DIN или на ровную поверхность Масса: не более 0,065 кг | шт. | 3 |
| 20 | Двухмодульный пластмассовый корпус для электронной аппаратуры | Способ сборки - безвинтовой (на защёлках) Класс горючести – не хуже V0 (самозатухающий пластик) Тип монтажа - на монтажную рейку-DIN или на ровную поверхность. Материал корпуса – ABS пластик. | шт. | 3 |
| Электротехническая часть. Огнестойкая кабельная линия. |
| 21 | Кабель нг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 | Должен иметь сертификат на соответствие продукции огнестойким кабельным линиям. Должен быть поставлен в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.24, п.26, п.28 – п.30 Спецификации Технического задания. | м | 455 |
| 22 | Кабель нг(A)- FRLSLTx 2x2x0,75 | Должен иметь сертификат на соответствие продукции огнестойким кабельным линиям. Должен быть поставлен в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.24, п.26, п.28 – п.30 Спецификации Технического задания. | м | 215 |
| 23 | Кабель BBTнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 | Должен иметь сертификат на соответствие продукции огнестойким кабельным линиям. Должен быть поставлен в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.25, п.27 –п.30 Спецификации Технического задания | м | 40 |
| Электротехническая часть. Монтажные материалы. |
| 24 | Труба ПВХ. Тип 1 | Тип изделия - труба гибкая гофрированная Назначение – должна быть предназначена для электромонтажных работ Материал - поливинилхлорид Внешний диаметр - 20-21 мм Внутренней диаметр – 14 -15 мм Цвет – серый Должна быть протяжка Должна быть поставлена в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.21, п. 22, п.26, п.28 –п.30 Спецификации Технического задания. | м | 670 |
| 25 | Труба ПВХ. Тип 2 | Тип изделия - труба гибкая гофрированная Назначение – должна быть предназначена для электромонтажных работ Материал - поливинилхлорид Внешний диаметр - 25-26 мм Внутренней диаметр – 19 - 20 мм Цвет – серый Должна быть протяжка Должна быть поставлена в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.23, п.27, п.28 –п.30 Спецификации Технического задания. | м | 40 |
| 26 | Дюбель-хомут. Тип 1 | Тип изделия – дюбель универсальный однолапковый Материал - металл В комплекте должны быть: - дюбель - шуруп-саморез с полукруглой головкой с пресс-шайбой и крестообразным шлицем - хомут однолапковый (должен обеспечивать крепление гибкой гофрированной трубы диаметром 20-21 мм.) Должен быть поставлен в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.21, п. 22, п.24, п.28 –п.30 Спецификации Технического задания. | шт. | 1700 |
| 27 | Дюбель-хомут. Тип 2 | Тип изделия – дюбель универсальный однолапковый Материал - металл В комплекте должны быть: - дюбель - шуруп-саморез с полукруглой головкой с пресс-шайбой и крестообразным шлицем - хомут однолапковый (должен обеспечивать крепление гибкой гофрированной трубы диаметром 25-26 мм) Должен быть поставлен в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.23, п.25, п.28 –п.30 Спецификации Технического задания. | шт. | 120 |
| 28 | Коробка монтажная | Тип - коробка монтажная огнестойкая. Назначение – должна быть предназначена для монтажа электрических сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности, а также для монтажа электропроводок внутри помещений. Число клемм – не менее 4 Максимальное сечение проводов, зажимаемых в клеммах – не менее 3 мм2. Степень защиты оболочки – не хуже IP43 Габаритные размеры (ДхШхГ): (70-75) х(70х75) х(35-40) мм Должны быть поставлены в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.21– п.30 Спецификации Технического задания. | шт. | 15 |
| 29 | Лента термостойкая | Назначение - должна быть предназначена для дополнительной защиты и восстановления изоляционного покрытия в месте разделки изоляции кабеля и контактных соединений Разрывное усилие - не менее 20 кг Ширина –20 - 22 мм Длина – не менее 10 м. Должны быть поставлены в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.21– п.30 Спецификации Технического задания | шт. | 1 |
| 30 | Термоусадка | Материал — полиолефин Начальный диаметр трубки – 3-3,2 мм Диаметр трубки после усадки - 1,5 – 1,6 мм Относительное удлинение при разрыве - не менее 200 % Температура усадки минимальная - 110 -115 °С Прочность на растяжение - не менее 10,4 МПа Электрическая прочность - не менее 19,7 кВ/мм Рабочее напряжение – не менее 600 В Удельное электрическое сопротивление – не менее 1014 Ом/см Коэффициент усадки - 2:1 Должны быть поставлены в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) совместно с п.21– п.30 Спецификации Технического задания | м | 5 |
| 31 | Перчатки | Тип - строительные Класс вязки – не хуже 10 Материал основы - латекс, смесовая пряжа Тип нанесения – поливинилхлорид Длина – 225 -230 мм Ширина – 85 -87 мм | шт. | 10 |
| 32 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | Должна быть предназначена для противопожарной изоляции электрических проходок. Время затвердевания - не более 3 мм/3 дня при температуре 24°C и относительной влажности 50%. Должна быть предназначена для использования на следующих материалах: Бетон, Кирпич, Кирпичная кладка, Металл, Гипс Цвет - антрацит Упаковка – патрон | шт. | 2 |
| 33 | Огнеупорная монтажная пена | Тип - однокомпонентая саморасширяющаяся изолирующая пена для швов с огнезащитными свойствами. Выход пены – не менее 50 л Время схватывания (при 23°C и влажности 50%) – не более 25 мин. Тип клапана – каучук Плотность - не менее 20 кг/м³ Объем упаковки – 750 - 800 мл | шт. | 2 |
| Электротехническая часть. Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 34 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | Предназначение - должен быть предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдача извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Тест". Должен быть контроль работоспособности. Должен быть контроль запыленности. Должен быть контроль текущего значения концентрации дыма. Должна быть возможность программной установки уровней задымленности "день-ночь". Должна быть световая индикация состояния. Должна быть возможность проверки работоспособности - нажатием на световод или лазерным тестером. Чувствительность извещателя – в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м включительно. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды – не более 10 с. Время технической готовности извещателя - не более 60 с Потребляемый извещателем ток – не более 0,5 мА Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от -30 °С до +55 °С включительно. Габаритные размеры (ДхВ): (95-105) х(45-50) мм Масса - не более 0,2 кг Тип монтажа - потолочный | шт. | 1 |
| 35 | Извещатель пожарный ручной Фактор спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | Извещатель пожарный ручной, должен быть оснащен группой переключающих контактов («сухие» контакты), которые могут быть задействованы в шлейфе сигнализации как на размыкание (увеличение сопротивления), так и на замыкание (уменьшение сопротивления). Диапазон коммутируемых токов должен включать диапазон от 0,1 мА до 200 мА включительно. Диапазон коммутируемых напряжений постоянного или переменного тока должен включать диапазон от 5 В до 72 В включительно. Габаритные размеры: (100-110) х(90-95)х(45-50) мм Масса: не более 0,2 кг Условия эксплуатации: - в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -40° C до +55° C включительно и относительной влажности воздуха не менее 95% при температуре 35°C. | шт. | 1 |
| 36 | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | Тип извещателя - накладной магнито-контактный датчик Назначение – должен быть предназначен для установки внутри помещений и для уличной установки, установки на входные металлические двери. Максимальное значение силы постоянного или переменного тока - не более 500 мА. Рабочее напряжение – в диапазоне от 1 В до 50 В включительно. Контакты: - сигнал – не менее 2 - антисаботаж – не менее 2 Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -50 °С до +50 °С включительно. Расстояние срабатывания при размыкании – не более 20 мм Габаритные размеры (ГхШхВ): (40-45) х(15-20) х(7-12) мм Материал датчика– алюминий | шт. | 1 |
| 37 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | Назначение – должен быть предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. Напряжение питания от источника постоянного тока – 12 В Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254-2015) - не хуже IP41 Потребляемый ток при питании 12 В - не более 35 мА Уровень звукового давления на расстоянии 1 м – не менее 100 дБ Диапазон частот звукового сигнала – должен включать диапазон от 2 кГц до 4 кГц включительно. Диапазон рабочих температур должен включать диапазон: от -45 °С до +55 °С включительно. Габаритные размеры (В×Ш×Г): (85-90)х(85-90)х(40-50) мм Масса: не более 0,09 кг | шт. | 1 |
| 38 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока от 12 В до 36 В Допустимый диапазон изменения напряжения питания от 9,5 до 40 В Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -10 °С до +55 °С включительно. Степень защиты – не хуже IP41 Габаритные размеры: (300-310) x(100-110) x(20-30) мм Масса: не более 0,35 кг | шт. | 1 |
| 39 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока от 12 В до 36 В Допустимый диапазон изменения напряжения питания от 9,5 до 40 В Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -10 °С до +55 °С включительно. Степень защиты – не хуже IP41 Габаритные размеры: (300-310) x(100-110) x(20-30) мм Масса: не более 0,35 кг | шт. | 1 |
| 40 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока от 12 В до 36 В Допустимый диапазон изменения напряжения питания от 9,5 до 40 В Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от -10 °С до +55 °С включительно. Степень защиты – не хуже IP41 Габаритные размеры: (300-310) x(100-110) x(20-30) мм Масса: не более 0,35 кг | шт. | 1 |
| Технологическая часть. Основное оборудование. |
| 41 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | Предназначение – должен быть предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) двуокиси углерода (СО2) при тушении пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). Рабочее давление в модуле при 50°С - не менее 6,4 МПа Давление в модуле при 20°С – не менее 4,2 МПа Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства - не более 8,2 МПа. Пробное давление – не менее 9,6 МПа Параметры электрического пуска: - напряжение постоянного тока в диапазоне от 19 В до 29 В включительно - сила тока от 0,2А до 0,3А - сила тока при проверке целостности цепи не более 0,025 А Гидравлическое сопротивление, эквивалентная длина модуля - не более 10,7 м Время выхода ГОТВ 95% по массе - не более 10 с. Остаток газового огнетушащего вещества в баллоне - не более 0,6 кг. Ресурс срабатываний модуля в течение срока эксплуатации - не менее 10 Высота модуля - не более 750 мм Масса модуля без газового огнетушащего вещества и защитного колпака - не более 45 кг Вместимость баллона - не менее 40 л Должен быть заправлен газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Хладон 125 ХП массой – 33 -34 кг. | шт. | 1 |
| 42 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | Предназначение – должен быть предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) двуокиси углерода (СО2) при тушении пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). Рабочее давление в модуле при 50°С - не менее 6,4 МПа Давление в модуле при 20°С – не менее 4,2 МПа Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства - не более 8,2 МПа. Пробное давление – не менее 9,6 МПа Параметры электрического пуска: - напряжение постоянного тока в диапазоне от 19 В до 29 В включительно - сила тока от 0,2А до 0,3А - сила тока при проверке целостности цепи не более 0,025 А Гидравлическое сопротивление, эквивалентная длина модуля - не более 10,7 м Время выхода ГОТВ 95% по массе - не более 10 с. Остаток газового огнетушащего вещества в баллоне - не более 0,6 кг. Ресурс срабатываний модуля в течение срока эксплуатации - не менее 10 Высота модуля - не более 750 мм Масса модуля без газового огнетушащего вещества и защитного колпака - не более 45 кг Вместимость баллона - не менее 40 л Должен быть заправлен газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Хладон 125 ХП массой – 32 -33 кг. | шт. | 1 |
| 43 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | Предназначение – должен быть предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) двуокиси углерода (СО2) при тушении пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). Рабочее давление в модуле при 50°С - не менее 6,4 МПа Давление в модуле при 20°С – не менее 4,2 МПа Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства - не более 8,2 МПа. Пробное давление – не менее 9,6 МПа Параметры электрического пуска: - напряжение постоянного тока в диапазоне от 19 В до 29 В включительно - сила тока от 0,2А до 0,3А - сила тока при проверке целостности цепи не более 0,025 А Гидравлическое сопротивление, эквивалентная длина модуля - не более 10,7 м Время выхода ГОТВ 95% по массе - не более 10 с. Остаток газового огнетушащего вещества в баллоне - не более 0,6 кг. Ресурс срабатываний модуля в течение срока эксплуатации - не менее 10 Высота модуля - не более 750 мм Масса модуля без газового огнетушащего вещества и защитного колпака - не более 45 кг Вместимость баллона - не менее 40 л Должен быть заправлен газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Хладон 125 ХП массой – 32 -33 кг. | шт. | 1 |
| 44 | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | Назначение - должен быть предназначен для равномерного распределения струй газового огнетушащего вещества в защищаемом помещении Радиус распыла (при распределении ГОТВ на 360˚) - не менее 3 м. Количество отверстий – 8 - 9 шт. Диаметр отверстий – 3,5 мм. Резьба - 1/2” Материал – сплав ЛС59 по ГОСТ 2060-2006 Масса – не более 0,1 кг. | шт. | 2 |
| 45 | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | Назначение - должен быть предназначен для равномерного распределения струй газового огнетушащего вещества в защищаемом помещении Радиус распыла (при распределении ГОТВ на 360˚) - не менее 3 м. Количество отверстий - 8 - 9 шт. Диаметр отверстий – 3 мм. Резьба - 1/2” Материал – сплав ЛС59-1 по ГОСТ 2060-2006 Масса – не более 0,1 кг. | шт. | 2 |
| 46 | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | Назначение - для равномерного распределения струй Назначение - должен быть предназначен для равномерного распределения струй газового огнетушащего вещества в защищаемом помещении Радиус распыла (при распределении ГОТВ на 360˚) - не менее 3 м. Количество отверстий - 8 - 9 шт. Диаметр отверстий – 3 мм. Резьба - 1/2” Материал – сплав ЛС59-1 по ГОСТ 2060-2006 Масса – не более 0,1 кг. | шт. | 2 |
| 47 | Кронштейн баллона | Назначение - должен обеспечивать надежное крепление модуля газового пожаротушения. Материал - сталь 3 по ГОСТ 14637-89 Масса - не более 0,94 кг Должен быть совместим и предназначен для баллонов указанных в п.41-43 данной Спецификации Технического задания Расстояние между точками крепления - не более 357мм Радиус изгиба - не менее 180 мм, ширина 38-42 мм | шт. | 3 |
| 48 | Кожух защитный | Назначение - должен обеспечивать надежную защиту от механических повреждений основных элементов запорно-пускового устройства модуля газового пожаротушения. Материал - сталь 3 по ГОСТ 14637-89 Масса - не более 6,1 кг Высота – 335 - 345 мм Диаметр – 345 - 350 мм Цвет -красный | шт. | 3 |
| 49 | Рукав высокого давления | Назначение - должен быть предназначен для соединения модулей газового пожаротушения указанных в п.41-43 данной Спецификации Технического задания с трубопроводом Тип оборудования - элемент трубной разводки Рабочее давление – не менее 80 бар Диаметр - 50 мм Внутренняя резьба фитинга – 2” Наружная резьба – 2” Масса – не более 5,2 кг | шт. | 3 |
| 50 | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 1 | Назначение - должна быть предназначена для соединения рукава высокого давления (п. 49 Спецификации Технического задания) с трубопроводом установки газового пожаротушения различных диаметров. Материал – сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 Тип оборудования - элемент трубной разводки Диаметр (D) – 70 мм. Диаметр (D1) – 32 мм. Диаметр (K) – 2” Диаметр (DN) – 25 мм. Длина (L) – 74-76 мм Масса - не более 0, 65 кг. | шт. | 2 |
| 51 | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 2 | Назначение - должна быть предназначена для соединения рукава высокого давления (п. 49 Спецификации Технического задания) с трубопроводом установки газового пожаротушения различных диаметров. Материал – сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 Тип оборудования - элемент трубной разводки Диаметр (D) – 70 мм. Диаметр (D1) – 28 мм. Резьба (K) – 2” Диаметр (DN) – 20 мм. Длина (L) – 74-76 мм Масса - не более 0, 65 кг. | шт. | 1 |
| 52 | Ниппель под насадок | Назначение - должен быть предназначен для установки на выпускном трубопроводе насадка Тип оборудования - элемент трубной разводки Материал – сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 Диаметр (D) – 21 мм. Резьба (K) – 1/2” Диаметр (DN) – 15 мм. Масса - не более 0, 12 кг. | шт. | 6 |
| 53 | Электромагнитный привод (соленоид) Пожтехника ЕА45М (или эквивалент) | Тип- соленоид Назначение – должен быть предназначен для активирования запорно-пускового устройства модуля газового пожаротушения (п 41-43 Спецификации Технического задания). Номинальное напряжение постоянного тока – от 24±5 В Сила тока – 0,23 -0,26 А Ток проверки цепи - не более 0,025 А Масса - не более 1,1 кг | шт. | 3 |
| 54 | Сигнализатор давления универсальный Пожтехника СДУ-М (или эквивалент) | Назначение – должен быть предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОТВ в трубопровод. Время срабатывания - не более 2 с. Диапазон давлений рабочей среды под мембраной относительно давления окружающей воздушной среды сигнализатора должен включать интервал значений от 0 МПа до 15,0 МПа включительно Масса - не более 0,1 кг | шт. | 3 |
| 55 | Муфта Пожтехника СДУ-ПК G 1/2" (или эквивалент) | Назначение – должна быть предназначена для установки сигнализатора давления универсального (п. 54 Спецификации Технического задания ) на трубопроводе автоматической установки пожаротушения. Уплотнительная прокладка (2) должна быть в комплекте поставки Резьба (G) - 1/2" Диаметр (D) – 15 мм. Длина (L) – 39-41 мм. Масса - не более 0,075 кг | шт. | 3 |
| Технологическая часть. Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 56 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | Предназначение – должен быть предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) двуокиси углерода (СО2) при тушении пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). Рабочее давление в модуле при 50°С - не менее 6,4 МПа Давление в модуле при 20°С – не менее 4,2 МПа Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства - не более 8,2 МПа. Пробное давление – не менее 9,6 МПа Параметры электрического пуска: - напряжение постоянного тока в диапазоне от 19 В до 29 В включительно - сила тока от 0,2А до 0,3А - сила тока при проверке целостности цепи не более 0,025 А Гидравлическое сопротивление, эквивалентная длина модуля - не более 10,7 м Время выхода ГОТВ 95% по массе - не более 10 с. Остаток газового огнетушащего вещества в баллоне - не более 0,6 кг. Ресурс срабатываний модуля в течение срока эксплуатации - не менее 10 Высота модуля - не более 750 мм Масса модуля без газового огнетушащего вещества и защитного колпака - не более 45 кг Вместимость баллона - не менее 40 л Должен быть заправлен газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Хладон 125 ХП массой – 33 -34 кг. | шт. | 1 |
| 57 | Кожух защитный | Назначение - должен обеспечивать надежную защиту от механических повреждений основных элементов запорно-пускового устройства модуля газового пожаротушения. Материал - сталь 3 по ГОСТ 14637-89 Масса - не более 6,1 кг Высота – 335 - 345 мм Диаметр – 345 - 350 мм Цвет -красный | шт. | 1 |
| Технологическая часть. Оборудование для испытаний |
| 58 | Заглушка НР испытательная K 2" Пожтехника (или эквивалент) | Назначение - должна быть предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высокого давления при проведении гидравлических испытаний. Материал - Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Тип резьбы – наружный Резьба - 2" Масса - не более 1,5 кг | шт. | 1 |
| 59 | Заглушка ВР испытательная K 1/2" Пожтехника (или эквивалент) | Назначение - должна быть предназначена для установки на выпускном трубопроводе на ниппель насадка при проведении гидравлических испытаний Материал - Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Тип резьбы – внутренняя Резьба - 1/2" Масса - не более 0,21 кг | шт. | 2 |
| Технологическая часть. Дополнительное оборудование. |
| 60 | Клапан сброса избыточного давления Пожтехника КСИД-150-250Па-Н (или эквивалент) | Тип- односторонний, накладной. Климатическое исполнение - УХЛ Назначение – должен быть предназначен для защиты помещений и находящегося внутри оборудования от воздействия изменяющегося давления, при срабатывании установки пожаротушения и выходе огнетушащего вещества в защищаемое помещение. Тип рабочей среды – хладоны, фторированные кетоны, двуокись углерода, инертные газы, воздух. Площадь проходного сечения (проема) клапана при полном открытии – 145-155 см² Давление начала открытия створки - 250 ± 5% Па Габаритные размеры (ШхВхГ): (400-410) х(240-250) х(130-140) мм. Масса - не более 6 кг. | шт. | 3 |
| 61 | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления Пожтехника (или эквивалент) | Назначение – должна быть предназначена для декорирования монтажных отверстий клапана сброса избыточного давления. Материал – сталь Должна быть совместима с п.60 Спецификации Технического задания | шт. | 3 |
| Технологическая часть. Монтажные материалы. |
| 62 | Труба стальная бесшовная 22x3 по ГОСТ 8734-75 | Тип - холоднодеформированная Материал – сталь 20 по ГОСТ 8734-75 Труба должна быть бесшовная, не иметь продольного либо спирального сварного шва или другого типа соединения. Наружный диаметр трубы – 22 мм. Толщина стенки трубы -3 мм. Длина – 1500 мм | м | 15 |
| 63 | Труба стальная бесшовная 28x4 по ГОСТ 8734-75 | Тип - холоднодеформированная Материал - сталь 20 по ГОСТ 8734-75 Труба должна быть бесшовная, не иметь продольного либо спирального сварного шва или другого типа соединения. соединения. Диаметр трубы – 28 мм. Толщина стенки трубы - 4 мм. Длина – 2000 мм | м | 6 |
| 64 | Труба стальная бесшовная 32x3,5 по ГОСТ 8734-75 | Тип - холоднодеформированная Материал - сталь 20 по ГОСТ 8734-75 Труба должна быть бесшовная, не иметь продольного либо спирального сварного шва или другого типа соединения. соединения. Диаметр трубы – 32 мм. Толщина стенки трубы -3,5 мм. Длина – 2000 мм | м | 32 |
| 65 | Отвод 90-1 -26,9x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | Материал – сталь 20 по ГОСТ 17375-2001. Исполнение 1 Угол - 90° Наружный диаметр – 26,9 мм Толщина стенки – 3,2 мм Условное обозначение согласно нормативного документа - Отвод 90°-1-26,9x3,2 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4 |
| 66 | Отвод 90-1 -21,3x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | Материал – сталь 20 по ГОСТ 17375-2001. Исполнение 1 Угол - 90° Наружный диаметр – 21,3 мм Толщина стенки – 3,2 мм Условное обозначение согласно нормативного документа - Отвод 90°-1-21,3x3,2 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8 |
| 67 | Тройник стальной 1-26,9x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | Материал – сталь 20 по ГОСТ 17376-2001. Исполнение 1 Тип - равнопроходной Внешний диаметр – 26,9 мм Толщина стенки – 3,2 мм | шт. | 1 |
| 68 | Тройник стальной 1-21,3x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | Материал – сталь 20 по ГОСТ 17376-2001. Исполнение 1 Тип - равнопроходной Внешний диаметр – 21,3 мм Толщина стенки – 3,2 мм | шт. | 6 |
| 69 | Тройник стальной 1-33,7x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | Материал – сталь 20 по ГОСТ 17376-2001. Исполнение 1 Тип - равнопроходной Внешний диаметр – 33,7 мм Толщина стенки – 3,2 мм | шт. | 2 |
| 70 | Переход концентрический К-1-26,9хЗ,2-21,ЗхЗ,2 по ГОСТ 17378-2001 | Тип - переход бесшовный, Исполнение 1 Материал – сталь 20 по ГОСТ 17378-2001 Внешний диаметр 1– 26,9 мм Внешний диаметр 2– 21,3 мм Толщина стенки – 3,2 мм Длина – 38 мм | шт. | 2 |
| 71 | Переход концентрический K-1-33,7x3,2-21,3x3,2 по ГОСТ 17378-2001 | Тип - переход бесшовный, Исполнение 1 Материал – сталь 20 по ГОСТ 17378-2001 Внешний диаметр 1– 33,7 мм Внешний диаметр 2– 21,3 мм Толщина стенки – 3,2 мм Длина – 51 мм | шт. | 4 |
| 72 | Заглушка Пожтехника АПЭ21 (или эквивалент) | Тип оборудования - элемент трубной разводки Вид элемента - заглушка испытательная Назначение - должна быть предназначена для установки на неиспользуемых ответвлениях трубопровода Материал - Сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 Диаметр 1– 22 мм Диаметр 2– 15 мм Высота – 15 -1 6 мм | шт. | 6 |
| 73 | Хомут трубный. Тип 1 | Назначение – должен быть предназначен для крепления труб диаметром 25 мм Материал - сталь Покрытие - холодное цинкование Изоляционный материал - этилен-пропиленовый каучук Прочность изоляционного материала - твердость по Шору 45°±5°, шкала A. Зажимной винт - M5 Резьба - М8, M10 Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от - 40°C до +110 °C включительно. | шт. | 50 |
| 74 | Хомут трубный. Тип 2 | Назначение – должен быть предназначен для крепления труб диаметром 15 мм Материал – сталь Покрытие - холодное цинкование Изоляционный материал - этилен-пропиленовый каучук Прочность изоляционного материала - твердость по Шору 45°±5°, шкала A. Зажимной винт - M5 Резьба - М8, M10 Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от - 40°C до +110 °C включительно. | шт. | 20 |
| 75 | Хомут трубный. Тип 3 | Назначение – должен быть предназначен для крепления труб диаметром 20 мм Материал - сталь Покрытие - холодное цинкование Изоляционный материал - этилен-пропиленовый каучук Прочность изоляционного материала - твердость по Шору 45°±5°, шкала A. Зажимной винт - M5 Резьба - М8, M10 Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от - 40°C до +110 °C включительно. | шт. | 20 |
| 76 | Шпилька | Тип- оцинкованная резьбовая шпилька Резьба - M8 Покрытие - цинкование Длина –2000 - 2100 мм Вес – не более 0,65 кг. | шт. | 10 |
| 77 | Анкер забивной | Материал- оцинкованная углеродистая сталь Эффективная глубина анкеровки – не менее 40 мм Предел прочности при растяжении – не менее 560 Н/мм² Диаметр гильзы - 9,95 -10,1 мм Диаметр распорного элемента - 6,3-6,5 мм Длина распорного элемента – 16-17 мм | шт. | 100 |
| 78 | Краска | Тип - краска для металлических поверхностей Вид покрытия - гладкая глянцевая Время высыхания – не более 2 ч. Область применения - для внутренних и наружных работ Способ нанесения - валик/кисть/краскопульт Цвет – желтый Термостойкость покрытия глянцевой краски по металлу – не менее 80 С° Фасовка – 0,75 – 0,8 л | кг | 3 |
| 79 | Огнеупорная монтажная пена | Тип - однокомпонентая саморасширяющаяся изолирующая пена для швов с огнезащитными свойствами. Выход пены – не менее 50 л Время схватывания (при 23°C и влажности 50%) – не более 25 мин. Тип клапана – каучук Плотность - не менее 20 кг/м³ Объем упаковки – не менее 750 мл | шт. | 2 |
| 80 | Очиститель монтажной пены | Тип - смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемая из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен. Назначение – должна быть предназначена для очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами, для промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета, для смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды, удаления брызг пены при работе с баллоном Консистенция должна быть однородной, без комков, видимых посторонних включений и примесей Массовая доля воды - не более 0,2% Объём – не менее 0,5 л. | шт. | 1 |
| 81 | Растворитель Уайт-спирит | Должен быть предназначен для растворения алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской. Цвет - бесцветный, прозрачный. Расход - не более 10% от массы лакокрасочного материала. Плотность - 0,77 – 0,79 кг/л. | л | 3 |
| 82 | Штуцерно-торцевое соединение ШТС22 | Тип - элемент трубной разводки Назначение - должно быть предназначено для монтажа элементов трубопроводов установки газового пожаротушения, в тех случаях, когда на объекте не допускается проводить сварочные работы. Диаметр запорно-пломбировочного устройства - 22 мм Диаметр Dy – 16 мм Длина – 104-106 мм Вес – не более 0,6 кг. | шт. | 6 |
| 83 | Штуцерно-торцевое соединение ШТС28 | Тип - элемент трубной разводки Назначение - должно быть предназначено для монтажа элементов трубопроводов установки газового пожаротушения, в тех случаях, когда на объекте не допускается проводить сварочные работы. Диаметр запорно-пломбировочного устройства - 28 мм Диаметр Dy – 20 мм Длина – 113-115 мм Вес – не более 0,8 кг. | шт. | 5 |
| 84 | Штуцерно-торцевое соединение ШТС32 | Тип - элемент трубной разводки Назначение - должно быть предназначено для монтажа элементов трубопроводов установки газового пожаротушения, в тех случаях, когда на объекте не допускается проводить сварочные работы. Диаметр запорно-пломбировочного устройства - 32 мм Диаметр Dy – 25 мм Длина – 120-122 мм Вес – не более 1 кг. | шт. | 12 |
| 85 | Узел стыковочный для дымососа УС-1вп (или эквивалент) | Герметичное и стойкое к прямому огню оборудование, которое должно устанавливаться в дверь или в стену защищаемой комнаты, офиса, архива или сервера, к которому при помощи муфт и других устройств должен присоединяться дымосос (п. 86 Спецификация Технического задания), для удаления остатков тушения в воздухе после возгорания. Узел стыковочный должен состоят из: - наружная дверца с замком - рабочая часть - задняя панель Рабочая часть узла стыковочного должна состоять из корпуса, заслонки и рукава соединительного. Задняя панель должна быть закрыта декоративной решеткой. Габаритные размеры (ШхВ): - наружная дверца– (455-465)х(455-465) мм - задняя панель – (445-455)х(445-455) мм Врезные размеры (ШхВ): - наружная дверца– (395-405)х(395-405) мм - задняя панель – (395-405)х(395-405) мм Вес - не более 6 кг | шт. | 3 |
| 86 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7 4ОТМ (или эквивалент) | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) должен быть поставлен в комплекте с рукавом напорным Производительность - не менее 8000 м3/час Габариты (ДхШхВ): (670-690) х(510-530) х(500-520) мм Длина всасывающих рукавов в комплекте - не менее 5 м Вес -не более 27 кг | шт. | 1 |

1. Требования к выполнению работ Работы должны включать в себя следующие виды работ: - монтаж Автоматической установки газового пожаротушения в строгом соответствии и объеме согласно Рабочей документации; - подключение электропитания к нагрузкам в объеме и в соответствии «Заданием на электроснабжение» Рабочей документации; - подключение защитного заземления автоматических модульных установок газового пожаротушения в объеме «Задания на защитное заземление (зануление) автоматических установок газового пожаротушения» Рабочей документации; - установка стыковочных узлов для дымососа в объеме и в соответствии с «Заданием на установку стыковочных узлов» Рабочей документации; - установка КСИД в объеме и в соответствии с «Заданием на установку КСИД» Рабочей документации; - проведение необходимых и предусмотренных действующими нормативными документами испытаний и пусконаладочных работ Автоматической установки газового пожаротушения. 1.1. Общие требования к выполнению работ по оснащению Автоматической установки газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования. Подрядчик должен своими силами и средствами выполнять работы качественно и в срок с соблюдением условий, изложенных Техническом задании и в Рабочей документации, с момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. Подрядчик должен выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, поставлять Товар и применять материалы, необходимые для выполнения работ, которые должны соответствовать требованиям российских стандартов, имеющие соответствующие действующие документы, подтверждающие их качество. Допускать к выполнению работ лиц, прошедших квалифицированную подготовку, а также, обладающих необходимыми уровнями допуска к работам. Применяемые в процессе работ материалы и оборудование должны быть новыми в упаковке завода изготовителя. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Подрядчик должен осуществлять производство работ строго в соответствии с условиями Рабочей документации, СНиП, ГОСТ, другими законодательными актами РФ, соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика и нести ответственность за сохранение имущества Заказчика. Подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе работ. Ущерб, причинённый в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории. Подрядчик устраняет за свой счет. Подрядчик в ходе выполнения работ должен вносить все необходимые изменения в проектную документацию по монтируемым системам 1.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии со следующими требованиями к монтируемым системам: Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре должна соответствовать: - Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; Автоматическая установка газового пожаротушения должна соответствовать: - Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172); - СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174); - СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177); - СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181); - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182); - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 1.3. Требования к составу документов в ходе выполнения работ и по окончанию выполнения работ. Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию по монтируемым системам на основе проектов по результатам монтажных работ. Подрядчик должен предоставить акты ввода в эксплуатацию монтируемых систем, в том числе: - акт проверки отключения системы вентиляции при пожаре; - акт проведения входного контроля оборудования пожарной сигнализации; - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт об окончании монтажных работ; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт измерения сопротивления шлейфов сигнализации; - акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам; - ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПС. 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ, услуг, товара и обслуживанию товара: Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2). Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы и оборудование должен быть равен сроку гарантии завода-изготовителя, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев.

5. Место, срок (график), условия выполнения Работ: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. А, Б, В, пом. 109, 110. Доставка, разгрузка и монтаж оборудования и материалов должны осуществляться силами и средствами Подрядчика. Срок выполнения работ: В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Договора. Доставка, разгрузка и монтаж оборудования и материалов должны осуществляться силами и средствами Подрядчика. 6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств до окончания срока гарантии.

7. Источник финансирования: собственные средства.

8. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании выставленных Заказчику оригиналов счета, 2 экземпляров счет-фактуры (для плательщиков НДС), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (2 экземпляра), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (2 экземпляра) после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 9. Обеспечения заявки на участие: не требуется. 10. Обеспечения исполнения Договора: требуется в размере 10%, что составляет 319 745,64 рублей.

11. Наименование подразделения: Центр новых информационных технологий и средств обучения. 12. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение договора: Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: Начальник управления по закупке товаров, работ и услуг Гаврилов Юрий Александрович тел. раб.: (812) 328-86-69 Эл. почта: gavrilov_yua@pers.spmi.ru Ответственный за заключение договора: Ятченя Александр Александрович, тел. (812) 328-84-55; (812) 328-84-88, Эл. почта: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Центр новых информационных технологий и средств обучения Начальник Курнышов Максим Анатольевич Тел.: (812) 328-86-77 Эл.почта: kurnyshov_ma@pers.spmi.ru

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| Предмет договора | «Выполнение работ по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования» |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Проектно-сметный метод |
| Цена договора | 3 197 456 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 40 копеек |
| Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора | 06 июня 2019 г. |

Начальная (максимальная) цена Договора сформирована с учетом уровня цен на оборудование и материалы во 2-ом квартале       2019 г., а также на основании Локальной сметы №01 на оснащение автоматической установкой газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования.

Смета составлена с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ  «ГОСЭТАЛОН 2012», введенной в действие с 01.01.2012г. письмом Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 28.11.2011г. № 11/19232 (на строительные (ТЕР-2001 СПб) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб), прошедшие согласование с Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с приказом Госстроя от 04.12.2012 N 75/ГС и внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, с использованием  индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной расценке, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к элементам прямых затрат по видам.

Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам  строительных и ремонтно-строительных работ по нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).

Цена Договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена работ, указанная Заказчиком в Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Цена Договора формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом всех  расходов  на выполнение работ, а также расходов на  уплату налогов и других обязательных платежей.

Стоимость работ остается фиксированной в течение всего срока действия Договора, индексации не подлежит.

Расчет цены договора

| Расчет цены оборудования и материалов, включенных в сметный расчет |
| --- |
| № | Наименование товара | Ед. измерения | Количество | Вх № 74-19/44 от 05.06.2019 | Вх № 74-19/43 от 04.06.2019 | Вх № 74-19/42 от 04.06.2019 | Средняя арифметическая величина цены единицы, рублей | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. |  |  |  |
| Электротехническая часть. Основное оборудование. |
| 1 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения Болид «С2000-АСПТ» (или эквивалент) | шт. | 3 | 12 300,75 | 12 516,22 | 12 223,28 | 12 346,75 | 151,79 | 1,23 |
| 2 | Батарея аккумуляторная. Тип 1 | шт. | 6 | 1 167,00 | 1 148,37 | 1 140,40 | 1 151,92 | 13,65 | 1,19 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид «С2000М» (или эквивалент) | шт. | 1 | 11 108,08 | 11 420,19 | 11 096,01 | 11 208,09 | 183,78 | 1,64 |
| 4 | Блок индикации системы пожаротушения Болид «С2000-ПТ» (или эквивалент) | шт. | 1 | 8 190,00 | 8 215,72 | 8 080,43 | 8 162,05 | 71,85 | 0,88 |
| 5 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой Болид «С2000-ПИ» (или эквивалент) | шт. | 1 | 5 450,03 | 5 454,28 | 5 370,78 | 5 425,03 | 47,03 | 0,87 |
| 6 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид «С2000-КДЛ» (или эквивалент) | шт. | 1 | 4 086,84 | 4 188,01 | 4 075,67 | 4 116,84 | 61,89 | 1,5 |
| 7 | Резервированный источник питания Болид РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) (или эквивалент) | шт. | 2 | 8 025,50 | 8 266,54 | 8 024,46 | 8 105,50 | 139,47 | 1,72 |
| 8 | Батарея аккумуляторная. Тип 2 | шт. | 2 | 1 179,59 | 1 173,29 | 1 158,88 | 1 170,59 | 10,61 | 0,91 |
| 9 | Считыватель брелоков Touch Memory Болид «Считыватель-2» (или эквивалент) | шт. | 3 | 602,05 | 648,27 | 615,83 | 622,05 | 23,73 | 3,81 |
| 10 | Ключ-брелок Touch Memory | шт. | 3 | 27,97 | 30,26 | 28,68 | 28,97 | 1,17 | 4,05 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | шт. | 6 | 1 504,07 | 1 458,81 | 1 459,33 | 1 474,07 | 25,98 | 1,76 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Болид «С2000-ИП-03» (или эквивалент) | шт. | 3 | 1 376,05 | 1 389,81 | 1 362,29 | 1 376,05 | 13,76 | 1 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной Фактор Спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | шт. | 3 | 367,00 | 390,77 | 373,23 | 377,00 | 12,33 | 3,27 |
| 14 | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | шт. | 3 | 735,73 | 722,98 | 718,47 | 725,73 | 8,95 | 1,23 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | шт. | 3 | 305,26 | 312,33 | 304,18 | 307,26 | 4,43 | 1,44 |
| 16 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | шт. | 3 | 789,47 | 809,42 | 787,52 | 795,47 | 12,12 | 1,52 |
| 17 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | шт. | 3 | 789,47 | 809,42 | 787,52 | 795,47 | 12,12 | 1,52 |
| 18 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | шт. | 3 | 789,47 | 809,42 | 787,52 | 795,47 | 12,12 | 1,52 |
| 19 | Реле промежуточное МРП-2 ACDC12В УХЛ2 (или эквивалент) | шт. | 3 | 1 100,35 | 1 123,41 | 1 095,29 | 1 106,35 | 14,99 | 1,35 |
| 20 | Двухмодульный пластмассовый корпус для электронной аппаратуры | шт. | 3 | 46,16 | 43,60 | 44,21 | 44,66 | 1,34 | 2,99 |
| Электротехническая часть. Огнестойкая кабельная линия. |
| 21 | Кабель нг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 | м. | 455 | 48 788,01 | 49 677,89 | 48 498,12 | 48 988,01 | 614,79 | 1,25 |
| 22 | Кабель нг(A)- FRLSLTx 2x2x0,75 | м. | 215 | 31 167,03 | 31 277,70 | 30 756,35 | 31 067,03 | 274,69 | 0,88 |
| 23 | Кабель BBTнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 | м. | 40 | 16 994,07 | 16 963,01 | 16 725,13 | 16 894,07 | 147,13 | 0,87 |
| Электротехническая часть. Монтажные материалы. |
| 24 | Труба ПВХ. Тип 1 | м | 670 | 14,03 | 14,17 | 13,88 | 14,03 | 0,15 | 1,03 |
| 25 | Труба ПВХ. Тип 2 | м | 40 | 21,68 | 21,90 | 21,46 | 21,68 | 0,22 | 1,01 |
| 26 | Дюбель-хомут. Тип 1 | шт. | 1700 | 30,04 | 28,33 | 28,75 | 29,04 | 0,89 | 3,07 |
| 27 | Дюбель-хомут. Тип 2 | шт. | 120 | 30,04 | 28,33 | 28,75 | 29,04 | 0,89 | 3,07 |
| 28 | Коробка монтажная | шт. | 15 | 309,15 | 324,30 | 312,00 | 315,15 | 8,05 | 2,55 |
| 29 | Лента термостойкая | шт. | 1 | 611,75 | 631,94 | 612,56 | 618,75 | 11,43 | 1,85 |
| 30 | Термоусадка | м | 5 | 251,50 | 245,97 | 245,03 | 247,50 | 3,5 | 1,41 |
| 31 | Перчатки | шт. | 10 | 24,75 | 25,00 | 24,50 | 24,75 | 0,25 | 1,01 |
| 32 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | шт. | 2 | 1 155,00 | 1 166,55 | 1 143,45 | 1 155,00 | 11,55 | 1 |
| 33 | Огнеупорная монтажная пена | шт. | 2 | 1 138,34 | 1 169,82 | 1 136,86 | 1 148,34 | 18,62 | 1,62 |
| Электротехническая часть. Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 34 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | шт. | 1 | 1 504,07 | 1 458,81 | 1 459,33 | 1 474,07 | 25,98 | 1,76 |
| 35 | Извещатель пожарный ручной Фактор спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | шт. | 1 | 367,00 | 390,77 | 373,23 | 377,00 | 12,33 | 3,27 |
| 36 | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | шт. | 1 | 735,72 | 722,98 | 718,47 | 725,72 | 8,95 | 1,23 |
| 37 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | шт. | 1 | 305,26 | 312,33 | 304,18 | 307,26 | 4,43 | 1,44 |
| 38 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | шт. | 1 | 789,47 | 809,42 | 787,52 | 795,47 | 12,12 | 1,52 |
| 39 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | шт. | 1 | 789,47 | 809,42 | 787,52 | 795,47 | 12,12 | 1,52 |
| 40 | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | шт. | 1 | 789,47 | 809,42 | 787,52 | 795,47 | 12,12 | 1,52 |
| Технологическая часть. Основное оборудование. |
| 41 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | шт. | 1 | 198 920,00 | 202 316,20 | 197 623,80 | 199 620,00 | 2423,25 | 1,21 |
| 42 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | шт. | 1 | 197 500,00 | 200 480,00 | 196 020,00 | 198 000,00 | 2271,65 | 1,15 |
| 43 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | шт. | 1 | 197 500,00 | 200 480,00 | 196 020,00 | 198 000,00 | 2271,65 | 1,15 |
| 44 | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | шт. | 2 | 1 695,00 | 1 742,10 | 1 692,90 | 1 710,00 | 27,82 | 1,63 |
| 45 | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | шт. | 2 | 1 695,00 | 1 742,10 | 1 692,90 | 1 710,00 | 27,82 | 1,63 |
| 46 | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | шт. | 2 | 1 695,00 | 1 742,10 | 1 692,90 | 1 710,00 | 27,82 | 1,63 |
| 47 | Кронштейн баллона | шт. | 3 | 1 610,00 | 1 646,20 | 1 603,80 | 1 620,00 | 22,9 | 1,41 |
| 48 | Кожух защитный | шт. | 3 | 3 120,00 | 3 211,50 | 3 118,50 | 3 150,00 | 53,27 | 1,69 |
| 49 | Рукав высокого давления | шт. | 3 | 26 220,00 | 27 688,20 | 26 551,80 | 26 820,00 | 769,97 | 2,87 |
| 50 | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 1 | шт. | 2 | 6 340,00 | 6 323,00 | 6 237,00 | 6 300,00 | 55,22 | 0,88 |
| 51 | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 2 | шт. | 1 | 6 340,00 | 6 323,00 | 6 237,00 | 6 300,00 | 55,22 | 0,88 |
| 52 | Ниппель под насадок | шт. | 6 | 705,00 | 706,02 | 694,98 | 702,00 | 6,1 | 0,87 |
| 53 | Электромагнитный привод (соленоид) Пожтехника ЕА45М (или эквивалент) | шт. | 3 | 29 250,00 | 30 447,00 | 29 403,00 | 29 700,00 | 651,43 | 2,19 |
| 54 | Сигнализатор давления универсальный Пожтехника СДУ-М (или эквивалент) | шт. | 3 | 1 413,49 | 1 447,73 | 1 409,26 | 1 423,49 | 21,1 | 1,48 |
| 55 | Муфта Пожтехника СДУ-ПК G 1/2" (или эквивалент) | шт. | 3 | 990,00 | 999,90 | 980,10 | 990,00 | 9,9 | 1 |
| Технологическая часть. Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 56 | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | шт. | 1 | 198 920,00 | 202 316,20 | 197 623,80 | 199 620,00 | 2423,25 | 1,21 |
| 57 | Кожух защитный | шт. | 1 | 3 130,00 | 3 201,50 | 3 118,50 | 3 150,00 | 44,97 | 1,43 |
| Технологическая часть. Оборудование для испытаний |
| 58 | Заглушка НР испытательная K 2" Пожтехника (или эквивалент) | шт. | 1 | 5 340,00 | 5 333,10 | 5 256,90 | 5 310,00 | 46,12 | 0,87 |
| 59 | Заглушка ВР испытательная K 1/2" Пожтехника (или эквивалент) | шт. | 2 | 1 038,00 | 988,08 | 997,92 | 1 008,00 | 26,44 | 2,62 |
| Технологическая часть. Дополнительное оборудование. |
| 60 | Клапан сброса избыточного давления Пожтехника КСИД-150-250Па-Н (или эквивалент) | шт. | 3 | 30 331,00 | 31 175,00 | 30 294,00 | 30 600,00 | 498,31 | 1,63 |
| 61 | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления Пожтехника (или эквивалент) | шт. | 3 | 2 234,80 | 2 215,47 | 2 224,13 | 2 224,80 | 9,68 | 0,44 |
| Технологическая часть. Монтажные материалы |
| 62 | Труба стальная бесшовная 22x3 по ГОСТ 8734-75 | м. | 15 | 713,38 | 713,59 | 713,17 | 713,38 | 0,21 | 0,03 |
| 63 | Труба стальная бесшовная 28x4 по ГОСТ 8734-75 | м. | 6 | 1 417,84 | 1 438,27 | 1 427,41 | 1 427,84 | 10,22 | 0,72 |
| 64 | Труба стальная бесшовная 32x3,5 по ГОСТ 8734-75 | м. | 32 | 1 128,00 | 1 108,33 | 1 117,67 | 1 118,00 | 9,84 | 0,88 |
| 65 | Отвод 90-1 -26,9x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4 | 689,00 | 715,21 | 701,79 | 702,00 | 13,11 | 1,87 |
| 66 | Отвод 90-1 -21,3x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8 | 665,20 | 645,40 | 655,00 | 655,20 | 9,9 | 1,51 |
| 67 | Тройник стальной 1-26,9x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1 | 465,00 | 445,14 | 454,86 | 455,00 | 9,93 | 2,18 |
| 68 | Тройник стальной 1-21,3x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | шт. | 6 | 915,00 | 905,27 | 909,73 | 910,00 | 4,87 | 0,54 |
| 69 | Тройник стальной 1-33,7x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2 | 1 232,00 | 1 212,37 | 1 221,63 | 1 222,00 | 9,82 | 0,8 |
| 70 | Переход концентрический К-1-26,9хЗ,2-21,ЗхЗ,2 по ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 962,00 | 962,29 | 961,71 | 962,00 | 0,29 | 0,03 |
| 71 | Переход концентрический K-1-33,7x3,2-21,3x3,2 по ГОСТ 17378-2001 | шт. | 4 | 962,00 | 962,29 | 961,71 | 962,00 | 0,29 | 0,03 |
| 72 | Заглушка Пожтехника АПЭ21 (или эквивалент) | шт. | 6 | 475,00 | 485,14 | 479,86 | 480,00 | 5,07 | 1,06 |
| 73 | Хомут трубный. Тип 1 | шт. | 50 | 97,80 | 95,83 | 96,77 | 96,80 | 0,99 | 1,02 |
| 74 | Хомут трубный. Тип 2 | шт. | 20 | 83,18 | 80,40 | 81,76 | 81,78 | 1,39 | 1,7 |
| 75 | Хомут трубный. Тип 3 | шт. | 20 | 80,18 | 79,60 | 79,86 | 79,88 | 0,29 | 0,36 |
| 76 | Шпилька | шт. | 10 | 150,26 | 148,30 | 149,22 | 149,26 | 0,98 | 0,66 |
| 77 | Анкер забивной | шт. | 100 | 82,00 | 80,02 | 80,98 | 81,00 | 0,99 | 1,22 |
| 78 | Краска | кг. | 3 | 2 166,68 | 2 367,36 | 2 266,00 | 2 266,68 | 100,34 | 4,43 |
| 79 | Огнеупорная монтажная пена | шт. | 2 | 1 138,34 | 1 158,68 | 1 148,00 | 1 148,34 | 10,17 | 0,89 |
| 80 | Очиститель монтажной пены | шт. | 1 | 440,34 | 426,47 | 433,21 | 433,34 | 6,94 | 1,6 |
| 81 | Растворитель Уайт-спирит | л | 3 | 188,50 | 186,56 | 187,44 | 187,50 | 0,97 | 0,52 |
| 82 | Штуцерно-торцевое соединение ШТС22 | шт. | 6 | 5 620,00 | 5 741,70 | 5 678,30 | 5 680,00 | 60,87 | 1,07 |
| 83 | Штуцерно-торцевое соединение ШТС28 | шт. | 5 | 6 390,00 | 5 931,85 | 6 158,15 | 6 160,00 | 229,08 | 3,72 |
| 84 | Штуцерно-торцевое соединение ШТС32 | шт. | 12 | 6 380,00 | 6 381,91 | 6 378,09 | 6 380,00 | 1,91 | 0,03 |
| 85 | Узел стыковочный для дымососа УС-1вп (или эквивалень) | шт. | 3 | 15 039,00 | 15 151,53 | 15 088,47 | 15 093,00 | 56,4 | 0,37 |
| 86 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7 4ОТМ (или эквивалент) | шт. | 1 | 93 164,00 | 92 191,80 | 92 636,20 | 92 664,00 | 486,7 | 0,53 |

Сметный расчет стоимости выполнения работ по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения коммутационного и серверного оборудования

| Основание 07-ПЕТВ-19.АПТ | Сметная стоимость - | 3 197,456 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативная трудоемкость - | 1 315,00 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 326,008 тыс. руб. |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены мая 2019 г. в базе ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж оборудования |
| Электротехническая часть |
| 1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 5 | 135,63 | 0,15 | 25 545 | 11 434 | 9 | 9,72 | 49 |
|  | (0) | V=3+1+1; Изп=19,127; Иэмм=11,909; Имат=10,528; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=88,56*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=7,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 119,56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | прайс поставщика | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения Болид «С2000-АСПТ» (или эквивалент) | 3 | 10 288,96 |  | 30 867 |  |
|  |  | Цед=12346,75/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 3 | прайс поставщика | Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид «С2000М» (или эквивалент) | 1 | 9 340,08 |  | 9 340 |  |
|  |  | Цед=11208,09/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 4 | прайс поставщика | Блок индикации системы пожаротушения Болид «С2000-ПТ» (или эквивалент) | 1 | 6 801,71 |  | 6 802 |  |
|  |  | Цед=8162,05/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-08-001-05 | Приборы ПС на 1 луч | 1 | 37,97 | 0,12 | 1 286 | 555 | 1 | 2,43 | 2 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=9,776; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=21,49*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,8*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 29,01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прайс поставщика | Контроллер двухпроводной линии связи Болид «С2000-КДЛ» (или эквивалент) | 1 | 3 430,7 |  | 3 431 |  |
|  |  | Цед=4116,84/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 2 | 69,98 | 0,12 | 5 204 | 2 320 | 3 | 4,86 | 10 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=10,275; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=44,93*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=3,6*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 60,66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прайс поставщика | Резервированный источник питания Болид РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) (или эквивалент) | 2 | 6 754,58 |  | 13 509 |  |
|  |  | Цед=8105,5/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 | 8 | 48,25 | 0 | 12 534 | 5 005 | 0 | 2,78 | 22 |
|  | (0) | V=2+6; Изп=19,127; Имат=7,017; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=24,23*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=2,06*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 32,71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | прайс поставщика | Батарея аккумуляторная. Тип 2 | 2 | 975,49 |  | 1 951 |  |
|  |  | Цед=1170,59/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 11 | прайс поставщика | Батарея аккумуляторная. Тип 1 | 6 | 959,93 |  | 5 760 |  |
|  |  | Цед=1151,92/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 4 | 28,22 | 0,12 | 3 651 | 1 547 | 6 | 1,62 | 6 |
|  | (0) | V=1+3; Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=9,646; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 20,22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прайс поставщика | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой Болид «С2000-ПИ» (или эквивалент) | 1 | 4 520,86 |  | 4 521 |  |
|  |  | Цед=5425,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 14 | прайс поставщика | Считыватель брелоков Touch Memory Болид «Считыватель-2» (или эквивалент) | 3 | 518,38 |  | 1 555 |  |
|  |  | Цед=622,05/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | прайс поставщика | Ключ-брелок Touch Memory | 3 | 24,14 |  | 72 |  |
|  |  | Цед=28,97/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 6 | 33,39 | 0,15 | 7 012 | 3 062 | 11 | 2,27 | 14 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,909; Имат=9,843; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=19,76*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,68*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 26,68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прайс поставщика | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | 6 | 1 228,39 |  | 7 370 |  |
|  |  | Цед=1474,07/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 3 | 100,86 | 0,12 | 11 638 | 5 247 | 4 | 7,78 | 23 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,778; Имат=10,732; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=67,74*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=5,76*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 91,45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19 | прайс поставщика | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Болид «С2000-ИП-03» (или эквивалент) | 3 | 1 146,71 |  | 3 440 |  |
|  |  | Цед=1376,05/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 6 | 16,28 | 0,05 | 3 476 | 1 531 | 4 | 1,13 | 7 |
|  | (0) | V=3+3; Изп=19,127; Иэмм=12,25; Имат=9,543; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=9,88*1,35; ЭММ=0,04*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=0,84*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 13,34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прайс поставщика | Извещатель пожарный ручной Фактор Спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | 3 | 314,17 |  | 943 |  |
|  |  | Цед=377/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 22 | прайс поставщика | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | 3 | 604,78 |  | 1 814 |  |
|  |  | Цед=725,73/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 3 | 53,42 | 0 | 4 277 | 1 718 | 0 | 2,7 | 8 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=4,616; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=22,18*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=2*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 29,94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прайс поставщика | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | 3 | 256,05 |  | 768 |  |
|  |  | Цед=307,26/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 9 | 105,75 | 0 | 35 726 | 15 100 | 0 | 8,1 | 73 |
|  | (0) | V=3+3+3; Изп=19,127; Имат=6,13; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=64,98*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=6*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 87,72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | 3 | 662,89 |  | 1 989 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 27 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | 3 | 662,89 |  | 1 989 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 28 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | 3 | 662,89 |  | 1 989 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки | 3 | 114,53 | 19,89 | 12 107 | 5 165 | 579 | 7,65 | 23 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,708; Имат=9,916; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=66,68*1,35; ЭММ=14,73*1,35; ЗПм=2,59*1,35; ТЗТ=5,67*1,35; ТЗТм=0,22*1,35 | 1 шт. | 90,02 | 3,5 |  |  | 201 | 0,3 | 1 |
| 30 | прайс поставщика | Реле промежуточное МРП-2 ACDC12В УХЛ2 (или эквивалент) | 3 | 921,96 |  | 2 766 |  |
|  |  | Цед=1106,35/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 31 | прайс поставщика | Двухмодульный пластмассовый корпус для электронной аппаратуры | 3 | 37,22 |  | 112 |  |
|  |  | Цед=44,66/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| Технологическая часть |
| 32 | ТЕРм37-01-002-03 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т | 3 | 752,96 | 85,98 | 56 814 | 21 816 | 2 012 | 33,89 | 102 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=7,799; Имат=8,432; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=281,62*1,35; ЭММ=63,69*1,35; ЗПм=4,74*1,35; ТЗТ=25,1*1,35; ТЗТм=0,3*1,35 | 1 шт. | 380,19 | 6,4 |  |  | 367 | 0,41 | 1 |
| 33 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 166 350 |  | 166 350 |  |
|  |  | Цед=199620/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 34 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 165 000 |  | 165 000 |  |
|  |  | Цед=198000/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 35 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 165 000 |  | 165 000 |  |
|  |  | Цед=198000/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг | 6 | 39,73 | 6,39 | 3 299 | 862 | 320 | 0,7 | 4 |
|  | (0) | V=3+3; Изп=19,127; Иэмм=8,345; Имат=6,388; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=5,56*1,35; ЭММ=4,73*1,35; ЗПм=0,71*1,35; ТЗТ=0,52*1,35; ТЗТм=0,06*1,35 | 1 шт. | 7,51 | 0,96 |  |  | 110 | 0,08 | 0 |
| 37 | прайс поставщика | Кронштейн баллона | 3 | 1 350 |  | 4 050 |  |
|  |  | Цед=1620/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 38 | прайс поставщика | Кожух защитный | 3 | 2 625 |  | 7 875 |  |
|  |  | Цед=3150/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки | 0,06 | 913,67 | 9,11 | 1 813 | 814 | 5 | 60,35 | 4 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,439; Имат=4,112; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=525,67*1,35; ЭММ=6,75*1,35; ЗПм=0,47*1,35; ТЗТ=44,7*1,35; ТЗТм=0,03*1,35 | 100 шт. | 709,65 | 0,63 |  |  | 1 | 0,04 | 0 |
| 40 | прайс поставщика | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | 2 | 1 425 |  | 2 850 |  |
|  |  | Цед=1710/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 41 | прайс поставщика | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | 2 | 1 425 |  | 2 850 |  |
|  |  | Цед=1710/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 42 | прайс поставщика | Насадок Пожтехника 125ХП-DN15-360˚ (или эквивалент) | 2 | 1 425 |  | 2 850 |  |
|  |  | Цед=1710/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 43 | прайс поставщика | Ниппель под насадок | 6 | 585 |  | 3 510 |  |
|  |  | Цед=702/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 3 | 125,45 | 61,95 | 8 952 | 3 179 | 1 496 | 4,71 | 14 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,049; Имат=4,42; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=41,04*1,35; ЭММ=45,89*1,35; ЗПм=5,37*1,35; ТЗТ=3,49*1,35; ТЗТм=0,34*1,35 | 1 шт. | 55,4 | 7,25 |  |  | 416 | 0,46 | 1 |
| 45 | прайс поставщика | Рукав высокого давления | 3 | 22 350 |  | 67 050 |  |
|  |  | Цед=26820/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРм12-12-009-07 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 3 | 126,97 | 9,03 | 14 026 | 6 286 | 159 | 9,32 | 28 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2 | V=2+1; Изп=19,127; Иэмм=5,886; Имат=11,519; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=81,14*1,35; ЭММ=6,69*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=6,9*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 109,54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 47 | прайс поставщика | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 1 | 2 | 5 250 |  | 10 500 |  |
|  |  | Цед=6300/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 48 | прайс поставщика | Муфта переходная под рукав высокого давления. Тип 2 | 1 | 5 250 |  | 5 250 |  |
|  |  | Цед=6300/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 3 | 22,69 | 0 | 2 133 | 967 | 0 | 1,39 | 4 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=2,555; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=12,48*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,03*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 16,85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прайс поставщика | Сигнализатор давления универсальный Пожтехника СДУ-М (или эквивалент) | 3 | 1 186,24 |  | 3 559 |  |
|  |  | Цед=1423,49/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 51 | прайс поставщика | Муфта Пожтехника СДУ-ПК G 1/2" (или эквивалент) | 3 | 825 |  | 2 475 |  |
|  |  | Цед=990/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР20-02-006-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | 3 | 59,56 | 2,01 | 4 039 | 1 383 | 60 | 2,2 | 7 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,879; Имат=1,745; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,66 (0,83*0,8); ЗП=17,86*1,35; ЭММ=1,49*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,63*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 шт. | 24,11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 53 | прайс поставщика | Клапан сброса избыточного давления Пожтехника КСИД-150-250Па-Н (или эквивалент) | 3 | 25 500 |  | 76 500 |  |
|  |  | Цед=30600/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 54 | прайс поставщика | Электромагнитный привод (соленоид) Пожтехника ЕА45М (или эквивалент) | 3 | 24 750 |  | 74 250 |  |
|  |  | Цед=29700/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР20-02-003-02 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 3 | 35,87 | 3,01 | 4 310 | 993 | 79 | 1,58 | 5 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,726; Имат=32,155; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,66 (0,83*0,8); ЗП=12,82*1,35; ЭММ=2,23*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,17*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 решетка | 17,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 56 | прайс поставщика | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления Пожтехника (или эквивалент) | 3 | 1 854 |  | 5 562 |  |
|  |  | Цед=2224,8/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| Монтаж материалов |
| 57 | ТЕРм12-18-001-03 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм | 0,15 | 1 272,22 | 372,21 | 4 317 | 2 359 | 469 | 69,93 | 10 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,393; Имат=7,93; НР=0,56 (0,66*0,85); ЗП=609,17*1,35; ЭММ=275,71*1,35; ЗПм=34,6*1,35; ТЗТ=51,8*1,35; ТЗТм=2,19*1,35 | 100 м | 822,38 | 46,71 |  |  | 134 | 2,96 | 0 |
| 58 | прайс поставщика | Труба стальная бесшовная 22x3 по ГОСТ 8734-75 | 15 | 594,48 |  | 8 917 |  |
|  |  | Цед=713,38/1,2 | м |  |  |  |  |
| 59 | прайс поставщика | Тройник стальной 1-21,3x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | 6 | 758,33 |  | 4 550 |  |
|  |  | Цед=910/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 60 | прайс поставщика | Отвод 90-1 -21,3x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | 8 | 546 |  | 4 368 |  |
|  |  | Цед=655,2/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 61 | прайс поставщика | Заглушка Пожтехника АПЭ21 (или эквивалент) | 6 | 400 |  | 2 400 |  |
|  |  | Цед=480/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм12-18-001-04 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм | 0,38 | 1 328,12 | 391,7 | 11 226 | 6 104 | 1 234 | 71,42 | 27 |
|  | (0) | V=0,06+0,32; Изп=19,127; Иэмм=8,289; Имат=7,562; НР=0,56 (0,66*0,85); ЗП=622,1*1,35; ЭММ=290,15*1,35; ЗПм=34,92*1,35; ТЗТ=52,9*1,35; ТЗТм=2,21*1,35 | 100 м | 839,84 | 47,14 |  |  | 343 | 2,98 | 1 |
| 63 | прайс поставщика | Труба стальная бесшовная 28x4 по ГОСТ 8734-75 | 6 | 1 189,87 |  | 7 139 |  |
|  |  | Цед=1427,84/1,2 | м |  |  |  |  |
| 64 | прайс поставщика | Труба стальная бесшовная 32x3,5 по ГОСТ 8734-75 | 32 | 931,67 |  | 29 813 |  |
|  |  | Цед=1118/1,2 | м |  |  |  |  |
| 65 | прайс поставщика | Отвод 90-1 -26,9x3,2 крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001 | 4 | 585 |  | 2 340 |  |
|  |  | Цед=702/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 66 | прайс поставщика | Тройник стальной 1-26,9x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | 1 | 379,17 |  | 379 |  |
|  |  | Цед=455/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 67 | прайс поставщика | Тройник стальной 1-33,7x3,2 по ГОСТ 17376-2001 | 2 | 1 018,33 |  | 2 037 |  |
|  |  | Цед=1222/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 68 | прайс поставщика | Переход концентрический К-1-26,9хЗ,2-21,ЗхЗ,2 по ГОСТ 17378-2001 | 2 | 801,67 |  | 1 603 |  |
|  |  | Цед=962/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 69 | прайс поставщика | Переход концентрический K-1-33,7x3,2-21,3x3,2 по ГОСТ 17378-2001 | 4 | 801,67 |  | 3 207 |  |
|  |  | Цед=962/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 70 | прайс поставщика | Заглушка НР испытательная K 2" Пожтехника (или эквивалент) | 1 | 4 425 |  | 4 425 |  |
|  |  | Цед=5310/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 71 | прайс поставщика | Заглушка ВР испытательная K 1/2" Пожтехника (или эквивалент) | 2 | 840 |  | 1 680 |  |
|  |  | Цед=1008/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРм12-08-003-02 | Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм | 0,05 | 36 827,19 | 6 888,97 | 62 869 | 27 360 | 2 531 | 2 432,7 | 122 |
|  | (0) | V=0,015+0,038; Изп=19,127; Иэмм=7,347; Имат=11,217; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=21191,52*1,35; ЭММ=5102,94*1,35; ЗПм=330,93*1,35; ТЗТ=1802*1,35; ТЗТм=26,14*1,35 | 1000 м | 28 608,55 | 446,76 |  |  | 427 | 35,29 | 2 |
| 73 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 0,012 | 2 027,38 | 513,5 | 753 | 276 | 49 | 108,3 | 1 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=7,903; Имат=7,494; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=889,64*1,35; ЭММ=380,37*1,35; ЗПм=1,74*1,35; ТЗТ=80,22*1,35; ТЗТм=0,11*1,35 | 1 т конструкций | 1 201,01 | 2,35 |  |  | 1 | 0,15 | 0 |
| 74 | прайс поставщика | Хомут трубный. Тип 1 | 50 | 80,67 |  | 4 034 |  |
|  |  | Цед=96,8/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 75 | прайс поставщика | Хомут трубный. Тип 2 | 20 | 68,15 |  | 1 363 |  |
|  |  | Цед=81,78/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 76 | прайс поставщика | Хомут трубный. Тип 3 | 20 | 66,57 |  | 1 331 |  |
|  |  | Цед=79,88/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 77 | прайс поставщика | Шпилька | 10 | 124,38 |  | 1 244 |  |
|  |  | Цед=149,26/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 78 | прайс поставщика | Анкер забивной | 100 | 67,5 |  | 6 750 |  |
|  |  | Цед=81/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0,096 | 189,39 | 3,35 | 620 | 241 | 4 | 12,26 | 1 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,141; Имат=10,505; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); ЗП=97,07*1,35; ЭММ=2,48*1,35; ЗПм=0,12*1,35; ТЗТ=9,08*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 131,04 | 0,16 |  |  | 0 | 0,01 | 0 |
| 79.1 | 101-1292 | Уайт-спирит | -0,003072 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 80 | прайс поставщика | Растворитель Уайт-спирит | 3 | 156,25 |  | 469 |  |
|  |  | Цед=187,5/1,2 | л |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,19 | 73,76 | 5,59 | 503 | 208 | 9 | 5,17 | 1 |
|  | (0) | V=2*0,096; Изп=19,127; Иэмм=8,662; Имат=3,457; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); ЗП=42,47*1,35; ЭММ=4,14*1,35; ЗПм=0,12*1,35; ТЗТ=3,83*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 57,33 | 0,16 |  |  | 1 | 0,01 | 0 |
| 81.1 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | -0,00361 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 82 | прайс поставщика | Краска | 3 | 1 888,9 |  | 5 667 |  |
|  |  | Цед=2266,68/1,2 | кг |  |  |  |  |
| 83 | прайс поставщика | Огнеупорная монтажная пена | 2 | 956,95 |  | 1 914 |  |
|  |  | Цед=1148,34/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 84 | прайс поставщика | Очиститель монтажной пены | 1 | 361,12 |  | 361 |  |
|  |  | Цед=433,34/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 0,23 | 2 915,69 | 707,82 | 13 394 | 4 568 | 960 | 88,29 | 20 |
|  | (0) | V=0,06+0,05+0,12; Изп=19,127; Иэмм=5,894; Имат=9,547; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=769,1*1,35; ЭММ=524,31*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=65,4*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 100 шт. | 1 038,29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 85.1 | 108-0081 | Бобышки скошенные | -23 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 86 | прайс поставщика | Штуцерно-торцевое соединение ШТС22 | 6 | 4 733,33 |  | 28 400 |  |
|  |  | Цед=5680/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 87 | прайс поставщика | Штуцерно-торцевое соединение ШТС28 | 5 | 5 133,33 |  | 25 667 |  |
|  |  | Цед=6160/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 88 | прайс поставщика | Штуцерно-торцевое соединение ШТС32 | 12 | 5 316,67 |  | 63 800 |  |
|  |  | Цед=6380/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,07 | 1 510,24 | 1 162,24 | 2 247 | 466 | 771 | 31,75 | 2 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.3 | V=3*0,3*0,3*0,245; Изп=19,127; Иэмм=9,481; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); ЗП=302,61*1,15; ЭММ=1010,64*1,15; ЗПм=134,42*1,15; ТЗТ=27,61*1,15; ТЗТм=11,43*1,15 | 1 м3 | 348 | 154,58 |  |  | 207 | 13,14 | 1 |
| 90 | ТЕР20-02-008-01 | Установка отсосов от оборудования | 0,15 | 97,94 | 12,12 | 515 | 177 | 21 | 5,36 | 1 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=11,69; Имат=1,928; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,66 (0,83*0,8); ЗП=45,66*1,35; ЭММ=8,98*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=3,97*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 100 кг отсосов | 61,64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91 | прайс поставщика | Узел стыковочный для дымососа УС-1вп (или эквивалент) | 3 | 12 577,5 |  | 37 733 |  |
|  |  | Цед=15093/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 92 | прайс поставщика | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7 4ОТМ (или эквивалент) | 1 | 77 220 |  | 77 220 |  |
|  |  | Цед=92664/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 93 | ТЕРм08-02-409-06 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 7,1 | 1 097,22 | 40,64 | 149 388 | 40 269 | 2 619 | 25,79 | 183 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2 | Изп=19,127; Иэмм=9,075; Имат=9,732; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=219,65*1,35; ЭММ=30,1*1,35; ЗПм=1,74*1,35; ТЗТ=19,1*1,35; ТЗТм=0,11*1,35 | 100 м | 296,53 | 2,35 |  |  | 319 | 0,15 | 1 |
| 94 | прайс поставщика | Труба ПВХ. Тип 1 | 670 | 11,69 |  | 7 832 |  |
|  |  | Цед=14,03/1,2 | м |  |  |  |  |
| 95 | прайс поставщика | Труба ПВХ. Тип 2 | 40 | 18,07 |  | 723 |  |
|  |  | Цед=21,68/1,2 | м |  |  |  |  |
| 96 | прайс поставщика | Дюбель-хомут. Тип 1 | 1 700 | 24,2 |  | 41 140 |  |
|  |  | Цед=29,04/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 97 | прайс поставщика | Дюбель-хомут. Тип 2 | 120 | 24,2 |  | 2 904 |  |
|  |  | Цед=29,04/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 98 | прайс поставщика | Коробка монтажная | 15 | 262,63 |  | 3 939 |  |
|  |  | Цед=315,15/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 99 | прайс поставщика | Лента термостойкая | 1 | 515,63 |  | 516 |  |
|  |  | Цед=618,75/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 100 | прайс поставщика | Перчатки | 10 | 20,63 |  | 206 |  |
|  |  | Цед=24,75/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 7,1 | 742,63 | 462,55 | 108 128 | 26 734 | 29 941 | 16,74 | 119 |
|  | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2 | V=4,55+2,15+0,4; Изп=19,127; Иэмм=9,117; Имат=7,582; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=145,82*1,35; ЭММ=342,63*1,35; ЗПм=46,82*1,35; ТЗТ=12,4*1,35; ТЗТм=3,39*1,35 | 100 м кабеля | 196,86 | 63,21 |  |  | 8 584 | 4,58 | 33 |
| 102 | прайс поставщика | Кабель нг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 455 м | 1 | 40 823,34 |  | 40 823 |  |
|  |  | Цед=48988,01/1,2 | компл. |  |  |  |  |
| 103 | прайс поставщика | Кабель нг(A)- FRLSLTx 2x2x0,75 215 м | 1 | 25 889,19 |  | 25 889 |  |
|  |  | Цед=31067,03/1,2 | компл. |  |  |  |  |
| 104 | прайс поставщика | Кабель BBTнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 40 метров | 1 | 14 078,39 |  | 14 078 |  |
|  |  | Цед=16894,07/1,2 | компл. |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм08-02-163-01 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 10 | 30 | 3,23 | 10 144 | 4 160 | 32 | 1,85 | 19 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=7,227; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=16,11*1,35; ЭММ=2,39*1,35; ЗПм=0,16*1,35; ТЗТ=1,37*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 | 1 шт. | 21,75 | 0,22 |  |  | 42 | 0,01 | 0 |
| 106 | прайс поставщика | Термоусадка | 5 | 206,25 |  | 1 031 |  |
|  |  | Цед=247,5/1,2 | м |  |  |  |  |
| 107 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 8 | 7,47 | 0 | 2 663 | 1 143 | 0 | 0,63 | 5 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=15,25; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=5,53*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; Мат=16,22*0; ТЗТ=0,47*1,35; ТЗТм=0*1,35 | 1 проход кабеля | 7,47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 108 | прайс поставщика | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | 2 | 962,5 |  | 1 925 |  |
|  |  | Цед=1155/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 109 | прайс поставщика | Огнеупорная монтажная пена | 2 | 956,95 |  | 1 914 |  |
|  |  | Цед=1148,34/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| ЗИП |
| 110 | прайс поставщика | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Болид ИП 212-34А «ДИП-34А-03» (или эквивалент) | 1 | 1 228,39 |  | 1 228 |  |
|  |  | Цед=1474,07/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 111 | прайс поставщика | Извещатель пожарный ручной Фактор спецэлектроника ИОПР 513/101-1 (или эквивалент) | 1 | 314,17 |  | 314 |  |
|  |  | Цед=377/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 112 | прайс поставщика | Извещатель магнитоконтактный CQR SC-555 (или эквивалент) | 1 | 604,78 |  | 605 |  |
|  |  | Цед=725,73/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 113 | прайс поставщика | Оповещатель охранно-пожарный звуковой РУБЕЖ «ОПОП 2-35» (или эквивалент) | 1 | 256,05 |  | 256 |  |
|  |  | Цед=307,26/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 114 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - уходи» «КОП-25» (или эквивалент) | 1 | 662,89 |  | 663 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 115 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Газ - не входи» «КОП-25» (или эквивалент) | 1 | 662,89 |  | 663 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 116 | прайс поставщика | Оповещатель пожарный световой СИСТЕМСЕРВИС «Автоматика отключена» «КОП-25» (или эквивалент) | 1 | 662,89 |  | 663 |  |
|  |  | Цед=795,47/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 117 | прайс поставщика | Модуль газового пожаротушения Пожтехника МПА-ULT(65-40-50) (или эквивалент) | 1 | 166 350 |  | 166 350 |  |
|  |  | Цед=199620/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 118 | прайс поставщика | Кожух защитный | 1 | 2 625 |  | 2 625 |  |
|  |  | Цед=3150/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 584 609 | 203 049 | 43 388 | 916 |
|  |  |  | 11 153 | 41 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 584 609 |
| Итого накладных расходов |  | 158 767 |
| Итого сметной прибыли |  | 103 255 |
| Итого по оборудованию |  | 1 045 941 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 465 626 |
| Итого |  | 2 358 198 |
| №2 Пусконаладочные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 | 3 647,75 | 0 | 118 029 | 63 117 | 0 | 201,6 | 202 |
|  | (0) МДС 81-40.2006.т.2.1 | Изп=17,303; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=3039,79*1,2; ТЗТ=168*1,2 | 1 система | 3 647,75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРп02-01-002-06 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 | 16 | 175,87 | 0 | 91 049 | 48 689 | 0 | 9,72 | 156 |
|  | (0) МДС 81-40.2006.т.2.1 | Изп=17,303; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=146,56*1,2; ТЗТ=8,1*1,2 | 1 канал | 175,87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 209 078 | 111 806 | 0 | 358 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 209 078 |
| Итого накладных расходов |  | 61 493 |
| Итого сметной прибыли |  | 35 778 |
| Итого |  | 306 349 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2 664 547 |
| НДС | 2664547*0,2 | 20% | 532 909,4 |
| Итого |  | 3 197 456,4 |

Начальная (максимальная) цена составила: 3 197 456 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 40 копеек

# Text boxes

дка

89-91