ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | - УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________(Суслов А.П.) «14» сентября 2020 г. |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 029/223 К (20)

на Оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Санкт-Петербург

2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович Тел. раб.: (812) 328-84-55; (812) 328-84-88 Эл. почта: Chertkov_RO@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Отдел главного механика Ответственный исполнитель: Главный инженер Шелегов Владимир Владимирович Тел. раб.: (812) 328-84-94 Эл. почта: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 029/223 К(20) на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 380; - г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 376. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 840 000,00 рублей (Восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | С момента заключения договора в течение 12 (Двенадцати) месяцев. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 14.09.2020 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 22.09.2020 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 23.09.2020 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя стоимость услуг, оказываемых по Договору, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, плановое, внеплановое обслуживание, иные сборы. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам услуг | Услуги должны соответствовать всем техническим стандартам, нормам и правилам, применяемым на территории Российской Федерации, а также требованиям производителя к обслуживанию установленного на котельных оборудования согласно «Перечню обслуживаемого оборудования»), а также условиям и требованиям Документации. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | - Оплата по Договору производится по факту оказания услуг за соответствующий отчетный месяц по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления акта сдачи-приемки оказанных услуг (2 экземпляра), счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 4. декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение №5) Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется, в размере 5% от начальной (максимальной) цены, что составляет 42 000,00 рублей (Сорок две тысячи рублей 00 копеек). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ###### ИНН 7801021076 КПП 780101001 ###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) ###### г. Санкт-Петербург ###### Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 ###### Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных | 33.17.19.000 | 33.19 |

## Спецификация услуг

| № п/п | Наименование | Характеристика и состав |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характер оказываемых услуг | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных проводятся в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 29 октября 2010 года № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ПТЭ ТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», инструкций заводов-изготовителей. Оказываемые услуги включают в себя: |
| 1.1. | Обслуживание дымовых труб и газоходов | Обслуживание проводится в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений». Оказываемые услуги включают в себя: - наружный осмотр труб; - наружный осмотр газоходов: проверка исправности взрывного клапана; - внутренний осмотр газоходов, очистка при необходимости; - очистку кранов слива конденсата. |
| 1.2. | Обслуживание котлов и горелочных устройств | Оказываемые услуги включают в себя: - осмотр горелочного устройства; - разборку, осмотр, чистку пламенной головки, чистку вентилятора, чистку и регулировку электродов зажигания, сборку, регулировку и проверку в работе; - очистку фотодатчиков, запальных устройств, очистку и продувку импульсных линий, подтяжку винтов, клеммных соединений; - проверку работы горелок на разных режимах (не менее двух); - анализ проб отходящих газов, настройку горелок на разных режимах на оптимальные параметры горения (отсутствие химнедожога топлива, отсутствие вредных выбросов, настройка оптимального избытка воздуха); - замер температуры отходящих газов, замер сажного числа на разных режимах; - проверку исправности предохранительных клапанов и настройка срабатывания; - проверку работы автоматики горелок; - проверку автоматики безопасности котлов; - осмотр котлов; осмотр котлов должен включать в себя: а) чистку котлов; б) проверку котлов на газовую плотность; в) устранение неплотностей; г) гидравлические испытания котлов; - наладку режимов работы газовых котлов с целью доведения содержания отводящих газов (CO2; NO3; CO; O2) до значений, указанных в техническом отчете и «Режимной карте»; - перечень мероприятий, которые должны способствовать значению коэффициента полезного действия близкому либо равному по значению максимальному. |
| 1.3. | Обслуживание общекотельного оборудования | Оказываемые услуги включают в себя: - контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие воздуха, посторонних шумов и протечек), замену торцевых уплотнений насосов при необходимости (из материалов Заказчика); - контрольные замеры токов электродвигателей насосов под нагрузкой и на холостом ходу; -контрольные замеры температуры подшипников электродвигателей насосов; - демонтаж и монтаж насосного оборудования в случае его замены; - проверку работы запорной и регулирующей арматуры на полное открытие и закрытие, проверку герметичности, регулировку или замену при необходимости (из материалов Заказчика); - восстановление герметичности сальниковых уплотнений арматуры, очистку корпусов арматуры и трубопроводов от солевых отложений; - настройку редукционного клапана подпитки сетевого контура; - осмотр, очистку щитов управления, контрольную обтяжку электроконтактов в щитах управления и на электрооборудовании; - демонтаж и монтаж участков трубопроводов, и коллекторов для их ремонта или замены; - гидравлические испытания трубопроводов котлового контура; - очистку трубопроводов от отслоившейся краски и ржавчины, восстановление окраски, теплоизоляции и маркировки; - промывку теплообменников и, при необходимости, замену межпластинчатых уплотнений (из материалов Заказчика); - снятие приборов КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) в госповерку, госповерку и установку приборов после госповерки; - проверку работы микроэлектронных датчиков, термометров, датчиков с передачей данных; - контроль и регулировку давления воздуха в расширительных баках, контроль герметичности мембраны; - контроль загрязненности фильтров, чистку при увеличении перепада давления выше 50% от паспортных данных. |
| 1.4. | Обслуживание оборудования внутреннего и наружного газоснабжения | Оказываемые услуги включают в себя: - наружный осмотр и проверку герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов (начиная от выхода газопровода из земли на фасад котельной), сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или пенообразующего раствора; - восстановление герметичности сальниковых набивок арматуры;; - внешний осмотр счётчиков газа, пополнение масленки, снятие и постановка счётчиков и катушки для поверки; - внешний осмотр и проверку пружины регулятора давления газа, замена мембраны (при необходимости - из материалов Заказчика), настройку, регулировку; - внешний осмотр и проверку пружины предохранительно-сбросных клапанов, замену мембраны (при необходимости - из материалов Заказчика), настройку, регулировку; - проверку параметров срабатывания ПЗК и ПСК, установленных в ГРУ; - внешний осмотр и ревизию в соответствии с инструкцией завода-изготовителя газовых мультиблоков; - продувку фильтрующего элемента газового фильтра, замену фильтрующего элемента (при необходимости - из материалов Заказчика); - проверку на герметичность, замер температуры и рабочих токов катушки отсечного электромагнитного клапана. |
| 1.5. | Обслуживание автоматики безопасности и системы контроля загазованности | Оказываемые услуги включают в себя: - на период поверки газоанализаторов установку поверенных приборов; - проверку сигнализаторов загазованности при помощи контрольногазовых смесей (гостированных). |
| 1.6. | Обслуживание электроустановок | Оказываемые услуги включают в себя: - наружный осмотр электрооборудования; - осмотр и, при необходимости, восстановление целостности цепей защитного заземления и уравнивания потенциалов, очистка внутреннего и наружного контуров заземления от ржавчины с восстановлением защитной окраски; - подтяжку электрических соединений. |
| 1.7. | Режимная наладка котлов | При режимной наладке котла должны измеряться и регулироваться: - расход сжигаемого топлива; - давление топлива и воздуха в разных точках; - потеря напора в топке и газоходе; - температура и состав уходящих газов и другие показатели, которые прямо или косвенно влияют на эффективность сжигания топлива. |

Котельные характеризуются комплектацией следующего оборудования:

1) По адресу: г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 376.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы суммарной мощностью 2640кВт (1320 кВт и 1320 кВт) | SK725 Buderus Logano | 2 шт. |
| 2. | Газовые горелки комбинированные к водогрейным котлам | Oilon GP – 140 H | 2 шт. |
| 3. | Насосы | «Wilo» | 10 шт. |
| 3.1. | Циркуляционные насосы котлового контура | - IPL 65/120-2.2/2 | 2 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 3.2. | Циркуляционные насосы сетевого контура | - IPL 50/165-5.5/2 | 2 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 3.3. | Насосы повысительного контура горячего водоснабжения | - MVI 1603/ PN16 3 | 1 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 3.4. | Насосы повысительные | - MVI 203 PN16 3 | 1 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 4. | Теплообменники | - «Alfa Laval» | 4 шт. |
| 4.1. | Пластинчатые теплообменники отопления, мощностью 840 кВт | - M6-FG | 2 шт. |
| 4.2. | Пластинчатые теплообменники отопления, мощностью 700 кВт | - T5-MFG | 2 шт. |
| 5. | Мембранные расширительные баки на 200 литров | - «CIMM» ERE 200 | 2 шт. |

Перечень приборов КИПиА, подлежащих поверке в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей:

| № п/п | Наименование оборудования | Марка/Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел учета газа |  |  |
| 1.1. | Счетчик газовый турбинный Ду80, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) | СТГ-80-160 | 1 шт. |
| 1.2. | Датчик абсолютного давления, верхний предел измерения 0,4 МПа в комплекте с блоком питания | МИДА-ДА-13П-0.15/0.4МПа-01-(M12x1.5)-К-У**2 | 1 шт. |
| 1.3. | Датчик температуры газа, пределы измерений от -50 оС до +180оС | ТМТ-1(L=100мм) | 1 шт. |
| 1.4. | Корректор объема газа | СПГ-761 | 1 шт. |
| 1.5. | Манометр дифференциальный Р=0-4кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа Вентильный блок | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 2. | Материалы и оборудование ГСВ |  |  |
| 2.1. | Газоанализатор стационарный | ЭССА БС ЯРКГ1 | 1 компл. |
| 2.2. | Манометр дифференциальный Р=0-16кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 2.3. | Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру1,6 МПа (диапазон 1:10) | СТГ-50-100 | 2 шт. |
| 2.4. | Манометр, серия 10 класс точности 1.5 | ТМ-510.00.0-0,4МПа G1/2 150 оС | 5 шт. |
| 2.5. | Манометр показывающий, диапазон показания P=0-40кПа | КМ-21Р(0-40кПа)G1/2 класс точности 2,6 | 2 шт. |
| 3. | Изделия и материалы |  |  |
| 3.1. | Счетчик расхода воды Dу80; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-80-В1 | 2 шт. |
| 3.2. | Счетчик расхода воды Dу20; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-20-В1 | 1 шт. |
| 3.3. | Счетчик холодной воды Ду 20 | ВСХ20 | 1 шт. |
| 3.4. | Счетчик расхода воды Dу65; Pу 1,6 МПа | ВСХН 65 | 1 шт. |
| 3.5. | Счетчик расхода воды Dу40; Pу 1,6 МПа | ВСХН 40 | 1 шт. |
| 4. | Группа безопасности котлов в составе: |  |  |
| 4.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 2 шт. |
| 5. | Приборы КИП |  |  |
| 5.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 16 шт. |
| 5.2. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-310Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 47 шт. |

2) По адресу: г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 380.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы суммарной мощностью 4400 кВт (3050 кВт и 1350 кВт) | S825L Buderus Logano | 2 шт. |
| 2. | Газовые горелки комбинированные к водогрейным котлам | Elco: N7.3600 G-L и VG06.2100 Duo Plus | 2 шт. |
| 3. | Насосы | «Wilo» | 8 шт. |
| 3.1. | Циркуляционные насосы котлового контура | IPL 65/120-2.2/2 | 4 шт. (рабочие) |
| 3.2. | Циркуляционные насосы сетевого контура | IPL 50/165-5.5/2 | 2 шт. (рабочие) |
| 3.3. | Насос повысительного контура горячего водоснабжения | MVI 1604 3 | 1 шт. (рабочий) |
| 3.4. | Насос повысительный | MVI 103 3 | 1 шт. (рабочий) |
| 4. | Теплообменники | «Alfa Laval» | 4 шт. |
| 4.1. | Пластинчатые теплообменники отопления, мощностью 1450 кВт | M10-BFM | 2 шт. |
| 4.2. | Пластинчатые теплообменники горячего водоснабжения, мощностью 900 кВт | M6-MFG | 2 шт. |
| 5. | Мембранные расширительные баки на 200 литров | «CIMM» ERE 200 | 2 шт. |

Перечень приборов КИПиА, подлежащих поверке в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей:

| № п/п | Наименование оборудования | Марка /Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел учета газа |  |  |
| 1.1. | Счетчик газовый турбинный Ду80, Ру1,6 МПа (диапазон 1:10) | СТГ-80-250 | 1 шт. |
| 1.2. | Датчик абсолютного давления, верхний предел измерения 0,4 МПа в комплекте с блоком питания | МИДА-ДА-13П-0.15/0.4МПа-01-(M12x1.5)-К-У**2 | 1 шт. |
| 1.3. | Датчик температуры газа, пределы измерений от -50 оС до +180 оС | ТМТ-1(L=100мм) | 1 шт. |
| 1.4. | Корректор объема газа | СПГ-761 | 1 шт. |
| 1.5. | Манометр дифференциальный Р=0-4кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа Вентильный блок | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 2. | Материалы и оборудование ГСВ |  |  |
| 2.1. | Газоанализатор стационарный | ЭССА БС ЯРКГ1 | 1 компл. |
| 2.1. | Счетчик газовый турбинный Ду80, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) | СТГ-80 | 1 шт. |
| 2.2. | Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) | СТГ-50 | 1 шт. |
| 2.3. | Манометр, серия 10 класс точности 1.5 | ТМ-510.00.0-0,4МПа G1/2 150 оС | 5 шт. |
| 2.4. | Манометр показывающий, диапазон показания P=0-40кПа | КМ-21Р(0-40кПа)G1/2 класс точности 2,6 | 2 шт. |
| 2.5. | Манометр дифференциальный Р=0-16кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа Вентильный блок. | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 3. | Изделия и материалы |  |  |
| 3.1. | Счетчик расхода воды Dу100; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-100-В1 | 2 шт. |
| 3.2. | Счетчик расхода воды Dу50; Pу 1,6 МПа | ВСХ 50 | 1 шт. |
| 3.3. | Счетчик расхода воды Dу40; Pу 1,6 МПа | ВСХ 40 | 1 шт. |
| 3.4. | Счетчик расхода воды Dу20; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-20-В1 | 1 шт. |
| 3.5. | Счетчик холодной воды Ду 20 | ВСХ20 | 1 шт. |
| 4. | Группа безопасности котлов в составе: |  |  |
| 4.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 2 шт. |
| 5. | Приборы КИП |  |  |
| 5.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-0,6МПа G1/2 150 оС | 51 шт. |
| 5.2. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 3 шт. |

График проведения технического обслуживания.

| № | Наименование обслуживаемого оборудования | Периодичность | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Газовое оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технический осмотр газопровода и оборудования (обход и визуальный осмотр), проверка герметичности | 1раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Техническое обслуживание газопровода и оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт газопровода и оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК и ПЗК | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.5. | Поверка КИП газового оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание газоанализатора | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.7. | Поверка газоанализатора | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта газа | 1 раз в 6месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.9. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта газа | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котловой контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технический осмотр котлов | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 2.2.1. | Техническое обслуживание котла №1 (очистка); | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание котла №2 (очистка); | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №1 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №2 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.1. | Проверка режимов горелки №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Проверка режимов горелки №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Техническое обслуживание горелки №1 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Техническое обслуживание горелки №2 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.12. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Технический осмотр КИПиА котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15. | Техническое обслуживание КИПиА котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.16. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования, теплообменников | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Технический осмотр системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.18. | Техническое обслуживание системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.19. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.21. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отопительный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Технический осмотр КИПиА отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10. | Техническое обслуживание КИПиА отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Технический осмотр системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контур ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Технический осмотр КИПиА контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.10. | Техническое обслуживание КИПиА контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Технический осмотр системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.16. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.5. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Технический осмотр КИПиА ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.8. | Техническое обслуживание КИПиА ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.9. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Технический осмотр системы электроснабжение ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.11. | Техническое обслуживание системы электроснабжения ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.12. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Техническое обслуживание системы ХВП | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 6. | Электроснабжение и сигнализация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Технический осмотр водных и распределительных щитов | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Техническое обслуживание элементов электротехники во вводных и распределительных щитах | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.3. | Техническое обслуживание освещения и розеточных линий | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.4. | Техническое обслуживание (осмотр) системы уравнивания потенциалов и заземления | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7. | Система диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Технический осмотр КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Техническое обслуживание КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Режимная наладка | 1 раз в 6 месяцев | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

Характеристики и требования к услугам

1. Требования к услугам:

1.1. Услуги должны быть оказаны согласно:

- графику проведения технического обслуживания;

- Приказу Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Федеральному закону от 21.07.1997 года № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

- нормативными документами, действующими на территории РФ.

1.2. Исполнитель должен предоставить для оказания услуг высококвалифицированный персонал, прошедший аттестацию для проведения работ с газовым оборудованием, в соответствии с частями 3-5 Раздела I  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. № 542.

1.3. Исполнитель должен оказывать внеплановые услуги Заказчику в течение двух часов с момента оповещения в любое время суток, включая выходные и праздничные дни за свой счет, с момента получения уведомления от Заказчика. Под внеплановыми услугами понимаются выезды специалистов Исполнителя для устранения аварийных ситуаций, требующих оперативного вмешательства. Для своевременного реагирования для этих целей у Исполнителя должно быть предусмотрено наличие аварийно-диспетчерской службы с контактным телефоном.

1.4. Все услуги, если это не запланировано и согласовано заранее, или не вызвано объективной необходимостью, должны проводиться без ограничения или прекращения теплоснабжения потребителей.

1.5. В соответствии с пунктом 77 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Исполнитель должен обеспечить замену приборов и оборудования на время ремонта и поверки в соответствии с эксплуатационной документацией.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества услуг:

Гарантия на проведенное обслуживание должна сохраняться на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания, определенными нормативной документацией.

3. Место оказания услуг:

- г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 380;

- г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 376.

Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер №111/32 от 14.07.2020 Исполнитель №1 |  | Регистрационный номер №111/33 от 14.07.2020 Исполнитель №2 |  | Регистрационный номер №111/31 от 14.07.2020 Исполнитель №3 |  | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариа-ции, % | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб | Стоимость, руб. | Цена, руб | Стоимость, руб. | Цена, руб | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных | Ме-сяц | 12 | 68 000,00 | 816 000,00 | 80 000,00 | 960 000,00 | 62 000,00 | 744 000,00 | 70 000,00 | 9 165,15 | 13,09 | 840 000,00 |
|  |  |  |  | Итого | 816 000,00 | Итого | 960 000,00 | Итого | 744 000,00 | - | - | - | 840 000,00 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа ценовых предложений и составила: 840 000,00 рублей (Восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).

- Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 029/223 К(20) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Участник закупки должен указать характеристики в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № ____________

г. Санкт-Петербург 					                 «___»__________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/60-668 адм  от 28.05.2019 г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый № __________) от «___» __________ 2020 г. № ____/223 К(20) заключили настоящий Договор для нужд бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Техническое задание на оказание услуг определено в Приложении № 1 к Договору. Качество оказываемых услуг должно соответствовать государственным стандартам, нормам и правилам.

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.4. Оказание услуг осуществляется с момента заключения Договора в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей __ коп., в т.ч. НДС __________ (__________) рублей __ коп./НДС не облагается. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Общая цена Договора включает в себя стоимость услуг, оказываемых по Договору, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, плановое, внеплановое обслуживание, иные сборы.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Договора.

2.3. Оплата по Договору производится по факту оказания услуг за соответствующий отчетный месяц по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления акта сдачи-приемки оказанных услуг (2 экземпляра), счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета.

2.4. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются исполненными по факту оказания услуг, что подтверждается подписью Заказчика оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг (2 экземпляра).

2.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Исполнитель.

2.6. Оригиналы документов доставляются Заказчику с курьером за счет Исполнителя.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

2.8. Источник финансирования договора – собственные средства Университета.

2.9. Код вида расходов – 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Оказание услуг производится по адресам: г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 376; г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 380.

Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.

3.2. Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем проверки соответствия оказанных услуг, указанным в Договоре, и отсутствия видимых недостатков оказанных услуг.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Оказывать услуги в сроки, указанные в Графике проведения технического обслуживания (Приложение №2 к Договору) в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов,  Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями),  нормативными документами, действующими на территории РФ;

3.3.2. Заблаговременно, не менее чем за двое суток, согласовывать с Заказчиком точное время визита работников Исполнителя для оказания плановых услуг;

3.3.3. Начать оказывать внеплановые услуги Заказчику в течение двух часов с момента оповещения в любое время суток, включая выходные и праздничные дни за свой счет, с момента получения уведомления от Заказчика.  Под внеплановыми услугами понимаются выезды специалистов Исполнителя для устранения аварийных ситуаций, требующих оперативного вмешательства. Для своевременного реагирования для этих целей у Исполнителя предусмотрено наличие аварийно-диспетчерской службы (тел. _________________________);

3.3.4. Получать уведомление об обнаружении значимых неполадок в оборудовании дистанционно, автоматической системой диспетчеризации, либо по дежурному телефону;

3.3.5. Предоставлять Заказчику отчет о текущем техническом состоянии оборудования, каждый раз непосредственно после оказания услуг;

3.3.6. Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, необходимых для безопасного оказания услуг;

3.3.7. Вести журналы технического обслуживания оборудования, а также следить за их состоянием;

3.3.8. Всякий раз при посещении объекта вносить сведения о причинах прибытия, характере оказанных услуг, заключении о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования с подписью ответственного представителя Исполнителя в журнал учета;

3.3.9. Своевременно и за свой счет производить поверку КИПиА;

3.3.10. Предоставить для оказания услуг высококвалифицированный персонал, прошедший аттестацию для проведения работ с газовым оборудованием, в соответствии с частями 3-5 Раздела I  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. № 542;

3.3.11. Оказывать услуги без ограничения или прекращения теплоснабжения потребителей, если это не запланировано и согласовано заранее, или не вызвано объективной необходимостью.

3.3.12. В соответствии с пунктом 77 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Исполнитель должен обеспечить замену приборов и оборудования на время ремонта и поверки в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.3.13 Обеспечивать своих работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и безопасности, необходимым инструментом и оснасткой, расходными материалами;

3.3.14. До первого обслуживания сети газопотребления предоставить Заказчику:

- копии производственных (технологических) инструкций, содержащих требования технологической последовательности выполнения операций при ремонте, подготовке к пуску оборудования, выводе в резерв, допуске ремонтного персонала к выполнению работ на оборудовании, методы и объемы проверки качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- копии документов, подтверждающих проведение обучения и аттестации работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт оборудования и сетей;

- копию распорядительного документа с назначением лиц,  имеющих право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Обеспечить допуск представителей Исполнителя  на объект 24 часа в сутки;

3.4.2. Заблаговременно и в кратчайшие сроки информировать Исполнителя о прекращениях подачи потребляемых ресурсов;

3.4.3. Заблаговременно и в кратчайшие сроки информировать Исполнителя о плановых работах на теплопотребляющем оборудовании;

3.4.4. Заблаговременно и в кратчайшие сроки информировать Исполнителя об изменении условий эксплуатации оборудования;

3.4.5. В кратчайшие сроки информировать Исполнителя об обнаружении неполадок в работе оборудования;

3.4.6. Предоставлять Исполнителю техническую документацию по обслуживаемому оборудованию.

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Заказчик осуществляет приемку услуг по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в Договоре, с участием представителя Исполнителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг. В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг на соответствие фактически оказанных услуг, заявленным в Договоре.

4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.3. Если оказанные услуги соответствуют условиям Договора по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в Договоре, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый Сторонами ежемесячно, включает следующую информацию:

а) оплата за оказанные услуги (включая все применимые налоги);

б) перечень и стоимость запасных частей и расходных материалов, использованных Исполнителем для оказания услуг;

в) подписи Сторон и дату подписания.

4.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков оказанных услуг могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента оказания услуг. в случае обнаружения скрытых недостатков оказанных услуг, несоответствия качества оказанных услуг стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня исправить обнаруженные скрытые недостатки. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

4.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или уничтожение оборудования и установочных изделий вследствие ненадлежащего оказания услуг.

4.7. Заказчиком не оплачиваются дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с неполноценным оказанием услуг.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг всем техническим стандартам, нормам и правилам, применяемым на территории Российской Федерации, а также требованиям производителя к обслуживанию установленного на котельных оборудования (Приложение №3 «Перечень обслуживаемого оборудования»), а также условиям и требованиям настоящего Договора.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, которые вызваны: неправильным обращением или несоответствующей эксплуатационным нормам работой персонала Заказчика на котельном оборудовании; осуществлением без письменного уведомления Исполнителя самостоятельно или силами третьих лиц замены и ремонта отдельных элементов и составных частей котельного оборудования, изменения настроек оборудования котельных, подключения к котельным несоответствующих требованиям технической документации дополнительных устройств; несоответствием электропитания, заземления, климатических условий в помещениях, в которых размещено оборудование котельных, требованиям, предъявляемым производителем; попадание в элементы оборудования котельных жидкостей; нанесением оборудованию котельных физических повреждений и нарушением его физической целостности.

5.3. Гарантия на проведенное обслуживание сохраняется на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы __________ рублей ___ копеек (справочно: 10 % от цены Договора).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы ___________ рублей __ копеек (справочно: 2,5 % от цены Договора).

6.3. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, без промедления письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Исполнителем следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Исполнителем Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Исполнителю в случае надлежащего исполнения условий Договора Исполнителем при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан усиленными электронными подписями представителей Поставщика и Заказчика. Подписанный Заказчиком Договор считается заключенным с момента его подписания Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

10.7.1. Приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг».

10.7.2. Приложение №2 «График проведения технического обслуживания».

10.7.3. Приложение №3 «Перечень обслуживаемого оборудования».

11. РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель: Полное наименование (Сокращенное наименование) ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе ОКПО ОКТМО Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Р/с № Наименование банка К/с БИК Тел. Факс E-mail От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993 г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Р/счет 405 018 103 000 020 0 0001 Северо-Западное ГУ Банка России К/счет НЕТ БИК 044030001 тел./ факс: (812) 328-84-94 e-mail: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №_________________

от «___» ________________2020г.

Техническое задание на оказание услуг

| № п/п | Наименование | Характеристика и состав |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характер оказываемых услуг | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию, ремонту, поверке КИПиА, режимной наладке автономных газовых котельных проводятся в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 29 октября 2010 года № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ПТЭ ТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», инструкций заводов-изготовителей. Оказываемые услуги включают в себя: |
| 1.1. | Обслуживание дымовых труб и газоходов | Обслуживание проводится в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений». Оказываемые услуги включают в себя: - наружный осмотр труб; - наружный осмотр газоходов: проверка исправности взрывного клапана; - внутренний осмотр газоходов, очистка при необходимости; - очистку кранов слива конденсата. |
| 1.2. | Обслуживание котлов и горелочных устройств | Оказываемые услуги включают в себя: - осмотр горелочного устройства; - разборку, осмотр, чистку пламенной головки, чистку вентилятора, чистку и регулировку электродов зажигания, сборку, регулировку и проверку в работе; - очистку фотодатчиков, запальных устройств, очистку и продувку импульсных линий, подтяжку винтов, клеммных соединений; - проверку работы горелок на разных режимах (не менее двух); - анализ проб отходящих газов, настройку горелок на разных режимах на оптимальные параметры горения (отсутствие химнедожога топлива, отсутствие вредных выбросов, настройка оптимального избытка воздуха); - замер температуры отходящих газов, замер сажного числа на разных режимах; - проверку исправности предохранительных клапанов и настройка срабатывания; - проверку работы автоматики горелок; - проверку автоматики безопасности котлов; - осмотр котлов; осмотр котлов должен включать в себя: а) чистку котлов; б) проверку котлов на газовую плотность; в) устранение неплотностей; г) гидравлические испытания котлов; - наладку режимов работы газовых котлов с целью доведения содержания отводящих газов (CO2; NO3; CO; O2) до значений, указанных в техническом отчете и «Режимной карте»; - перечень мероприятий, которые должны способствовать значению коэффициента полезного действия близкому либо равному по значению максимальному. |
| 1.3. | Обслуживание общекотельного оборудования | Оказываемые услуги включают в себя: - контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие воздуха, посторонних шумов и протечек), замену торцевых уплотнений насосов при необходимости (из материалов Заказчика); - контрольные замеры токов электродвигателей насосов под нагрузкой и на холостом ходу; -контрольные замеры температуры подшипников электродвигателей насосов; - демонтаж и монтаж насосного оборудования в случае его замены; - проверку работы запорной и регулирующей арматуры на полное открытие и закрытие, проверку герметичности, регулировку или замену при необходимости (из материалов Заказчика); - восстановление герметичности сальниковых уплотнений арматуры, очистку корпусов арматуры и трубопроводов от солевых отложений; - настройку редукционного клапана подпитки сетевого контура; - осмотр, очистку щитов управления, контрольную обтяжку электроконтактов в щитах управления и на электрооборудовании; - демонтаж и монтаж участков трубопроводов, и коллекторов для их ремонта или замены; - гидравлические испытания трубопроводов котлового контура; - очистку трубопроводов от отслоившейся краски и ржавчины, восстановление окраски, теплоизоляции и маркировки; - промывку теплообменников и, при необходимости, замену межпластинчатых уплотнений (из материалов Заказчика); - снятие приборов КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) в госповерку, госповерку и установку приборов после госповерки; - проверку работы микроэлектронных датчиков, термометров, датчиков с передачей данных; - контроль и регулировку давления воздуха в расширительных баках, контроль герметичности мембраны; - контроль загрязненности фильтров, чистку при увеличении перепада давления выше 50% от паспортных данных. |
| 1.4. | Обслуживание оборудования внутреннего и наружного газоснабжения | Оказываемые услуги включают в себя: - наружный осмотр и проверку герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов (начиная от выхода газопровода из земли на фасад котельной), сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или пенообразующего раствора; - восстановление герметичности сальниковых набивок арматуры; - внешний осмотр счётчиков газа, пополнение масленки, снятие и постановка счётчиков и катушки для поверки; - внешний осмотр и проверку пружины регулятора давления газа, замена мембраны (при необходимости - из материалов Заказчика), настройку, регулировку; - внешний осмотр и проверку пружины предохранительно-сбросных клапанов, замену мембраны (при необходимости - из материалов Заказчика), настройку, регулировку; - проверку параметров срабатывания ПЗК и ПСК, установленных в ГРУ; - внешний осмотр и ревизию в соответствии с инструкцией завода-изготовителя газовых мультиблоков; - продувку фильтрующего элемента газового фильтра, замену фильтрующего элемента (при необходимости - из материалов Заказчика); - проверку на герметичность, замер температуры и рабочих токов катушки отсечного электромагнитного клапана. |
| 1.5. | Обслуживание автоматики безопасности и системы контроля загазованности | Оказываемые услуги включают в себя: - на период поверки газоанализаторов установку поверенных приборов; - проверку сигнализаторов загазованности при помощи контрольногазовых смесей (гостированных). |
| 1.6. | Обслуживание электроустановок | Оказываемые услуги включают в себя: - наружный осмотр электрооборудования; - осмотр и, при необходимости, восстановление целостности цепей защитного заземления и уравнивания потенциалов, очистка внутреннего и наружного контуров заземления от ржавчины с восстановлением защитной окраски; - подтяжку электрических соединений. |
| 1.7. | Режимная наладка котлов | При режимной наладке котла должны измеряться и регулироваться: - расход сжигаемого топлива; - давление топлива и воздуха в разных точках; - потеря напора в топке и газоходе; - температура и состав уходящих газов и другие показатели, которые прямо или косвенно влияют на эффективность сжигания топлива. |

Стоимость услуг в месяц: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

Стоимость услуг по договору: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

| От Исполнителя Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_________________

от «___» ________________2020г.

График проведения технического обслуживания

| № | Наименование обслуживаемого оборудования | Периодичность | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Газовое оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технический осмотр газопровода и оборудования (обход и визуальный осмотр), проверка герметичности | 1раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Техническое обслуживание газопровода и оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт газопровода и оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК и ПЗК | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.5. | Поверка КИП газового оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание газоанализатора | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.7. | Поверка газоанализатора | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта газа | 1 раз в 6месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.9. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта газа | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котловой контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технический осмотр котлов | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 2.2.1. | Техническое обслуживание котла №1 (очистка); | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание котла №2 (очистка); | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №1 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №2 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.1. | Проверка режимов горелки №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Проверка режимов горелки №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Техническое обслуживание горелки №1 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Техническое обслуживание горелки №2 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.12. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Технический осмотр КИПиА котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15. | Техническое обслуживание КИПиА котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.16. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования, теплообменников | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Технический осмотр системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.18. | Техническое обслуживание системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.19. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.21. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отопительный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Технический осмотр КИПиА отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10. | Техническое обслуживание КИПиА отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Технический осмотр системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контур ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Технический осмотр КИПиА контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.10. | Техническое обслуживание КИПиА контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Технический осмотр системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.16. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.5. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Технический осмотр КИПиА ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.8. | Техническое обслуживание КИПиА ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.9. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Технический осмотр системы электроснабжение ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.11. | Техническое обслуживание системы электроснабжения ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.12. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Техническое обслуживание системы ХВП | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 6. | Электроснабжение и сигнализация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Технический осмотр водных и распределительных щитов | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Техническое обслуживание элементов электротехники во вводных и распределительных щитах | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.3. | Техническое обслуживание освещения и розеточных линий | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.4. | Техническое обслуживание (осмотр) системы уравнивания потенциалов и заземления | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7. | Система диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Технический осмотр КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Техническое обслуживание КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Режимная наладка | 1 раз в 6 месяцев | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

| От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №_________________

от «___» ________________2020г.

Перечень обслуживаемого оборудования

1) По адресу: г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 376.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы суммарной мощностью 2640кВт (1320 кВт и 1320 кВт) | SK725 Buderus Logano | 2 шт. |
| 2. | Газовые горелки комбинированные к водогрейным котлам | Oilon GP – 140 H | 2 шт. |
| 3. | Насосы | «Wilo» | 10 шт. |
| 3.1. | Циркуляционные насосы котлового контура | - IPL 65/120-2.2/2 | 2 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 3.2. | Циркуляционные насосы сетевого контура | - IPL 50/165-5.5/2 | 2 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 3.3. | Насосы повысительного контура горячего водоснабжения | - MVI 1603/ PN16 3 | 1 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 3.4. | Насосы повысительные | - MVI 203 PN16 3 | 1 шт. (рабочие) + 1 шт. (резервный) |
| 4. | Теплообменники | - «Alfa Laval» | 4 шт. |
| 4.1. | Пластинчатые теплообменники отопления, мощностью 840 кВт | - M6-FG | 2 шт. |
| 4.2. | Пластинчатые теплообменники отопления, мощностью 700 кВт | - T5-MFG | 2 шт. |
| 5. | Мембранные расширительные баки на 200 литров | - «CIMM» ERE 200 | 2 шт. |

Перечень приборов КИПиА, подлежащих поверке в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей:

| № п/п | Наименование оборудования | Марка/Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел учета газа |  |  |
| 1.1. | Счетчик газовый турбинный Ду80, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) | СТГ-80-160 | 1 шт. |
| 1.2. | Датчик абсолютного давления, верхний предел измерения 0,4 МПа в комплекте с блоком питания | МИДА-ДА-13П-0.15/0.4МПа-01-(M12x1.5)-К-У**2 | 1 шт. |
| 1.3. | Датчик температуры газа, пределы измерений от -50 до +180оС | ТМТ-1(L=100мм) | 1 шт. |
| 1.4. | Корректор объема газа | СПГ-761 | 1 шт. |
| 1.5. | Манометр дифференциальный Р=0-4кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа Вентильный блок | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 2. | Материалы и оборудование ГСВ |  |  |
| 2.1. | Газоанализатор стационарный | ЭССА БС ЯРКГ1 | 1 компл. |
| 2.2. | Манометр дифференциальный Р=0-16кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 2.3. | Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру1,6 МПа (диапазон 1:10) | СТГ-50-100 | 2 шт. |
| 2.4. | Манометр, серия 10 класс точности 1.5 | ТМ-510.00.0-0,4МПа G1/2 150оС | 5 шт. |
| 2.5. | Манометр показывающий, диапазон показания P=0-40кПа | КМ-21Р(0-40кПа)G1/2 класс точности 2,6 | 2 шт. |
| 3. | Изделия и материалы |  |  |
| 3.1. | Счетчик расхода воды Dу80; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-80-В1 | 2 шт. |
| 3.2. | Счетчик расхода воды Dу20; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-20-В1 | 1 шт. |
| 3.3. | Счетчик холодной воды Ду 20 | ВСХ20 | 1 шт. |
| 3.4. | Счетчик расхода воды Dу65; Pу 1,6 МПа | ВСХН 65 | 1 шт. |
| 3.5. | Счетчик расхода воды Dу40; Pу 1,6 МПа | ВСХН 40 | 1 шт. |
| 4. | Группа безопасности котлов в составе: |  |  |
| 4.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150оС | 2 шт. |
| 5. | Приборы КИП |  |  |
| 5.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150оС | 16 шт. |
| 5.2. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-310Р .00.0-1,0МПа G1/2 150оС | 47 шт. |

2) По адресу: г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 380.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы суммарной мощностью 4400 кВт (3050 кВт и 1350 кВт) | S825L Buderus Logano | 2 шт. |
| 2. | Газовые горелки комбинированные к водогрейным котлам | Elco: N7.3600 G-L и VG06.2100 Duo Plus | 2 шт. |
| 3. | Насосы | «Wilo» | 8 шт. |
| 3.1. | Циркуляционные насосы котлового контура | IPL 65/120-2.2/2 | 4 шт. (рабочие) |
| 3.2. | Циркуляционные насосы сетевого контура | IPL 50/165-5.5/2 | 2 шт. (рабочие) |
| 3.3. | Насос повысительного контура горячего водоснабжения | MVI 1604 3 | 1 шт. (рабочий) |
| 3.4. | Насос повысительный | MVI 103 3 | 1 шт. (рабочий) |
| 4. | Теплообменники | «Alfa Laval» | 4 шт. |
| 4.1. | Пластинчатые теплообменники отопления, мощностью 1450 кВт | M10-BFM | 2 шт. |
| 4.2. | Пластинчатые теплообменники горячего водоснабжения, мощностью 900 кВт | M6-MFG | 2 шт. |
| 5. | Мембранные расширительные баки на 200 литров | «CIMM» ERE 200 | 2 шт. |

Перечень приборов КИПиА, подлежащих поверке в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей:

| № п/п | Наименование оборудования | Марка /Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел учета газа |  |  |
| 1.1. | Счетчик газовый турбинный Ду80, Ру1,6 МПа (диапазон 1:10) | СТГ-80-250 | 1 шт. |
| 1.2. | Датчик абсолютного давления, верхний предел измерения 0,4 МПа в комплекте с блоком питания | МИДА-ДА-13П-0.15/0.4МПа-01-(M12x1.5)-К-У**2 | 1 шт. |
| 1.3. | Датчик температуры газа, пределы измерений от -50 до +180оС | ТМТ-1(L=100мм) | 1 шт. |
| 1.4. | Корректор объема газа | СПГ-761 | 1 шт. |
| 1.5. | Манометр дифференциальный Р=0-4кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа Вентильный блок | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 2. | Материалы и оборудование ГСВ |  |  |
| 2.1. | Газоанализатор стационарный | ЭССА БС ЯРКГ1 | 1 компл. |
| 2.1. | Счетчик газовый турбинный Ду80, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) | СТГ-80 | 1 шт. |
| 2.2. | Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) | СТГ-50 | 1 шт. |
| 2.3. | Манометр, серия 10 класс точности 1.5 | ТМ-510.00.0-0,4МПа G1/2 150оС | 5 шт. |
| 2.4. | Манометр показывающий, диапазон показания P=0-40кПа | КМ-21Р(0-40кПа)G1/2 класс точности 2,6 | 2 шт. |
| 2.5. | Манометр дифференциальный Р=0-16кПа, кл. точности 1,5, Ру0,6МПа Вентильный блок. | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| 3. | Изделия и материалы |  |  |
| 3.1. | Счетчик расхода воды Dу100; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-100-В1 | 2 шт. |
| 3.2. | Счетчик расхода воды Dу50; Pу 1,6 МПа | ВСХ 50 | 1 шт. |
| 3.3. | Счетчик расхода воды Dу40; Pу 1,6 МПа | ВСХ 40 | 1 шт. |
| 3.4. | Счетчик расхода воды Dу20; Pу 1,6 МПа | ПРЭМ-20-В1 | 1 шт. |
| 3.5. | Счетчик холодной воды Ду 20 | ВСХ20 | 1 шт. |
| 4. | Группа безопасности котлов в составе: |  |  |
| 4.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150оС | 2 шт. |
| 5. | Приборы КИП |  |  |
| 5.1. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-0,6МПа G1/2 150оС | 51 шт. |
| 5.2. | Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150оС | 3 шт. |

| От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

# Приложение №5

# Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.